重庆鼎发实业股份有限公司

突发环境事件应急预案

编制单位：重庆巴源环保技术有限公司

发布单位：重庆鼎发实业股份有限公司

编制时间：二O一九年三月

- 目  录

1 总则 	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	1

1.4事故分级	2

1.4.1特大突发环境事故	2

1.4.2重大突发环境事故	2

1.4.3较大突发环境事故	2

1.4.4一般突发环境事故	3

1.5工作原则	3

1.6本预案与其他预案的关系	4

2 企业基本信息	5

2.1企业基本情况	5

2.2各站场概况	6

2.3周边自然概况	11

2.3.1地理位置	11

2.3.2地形、地貌和地质条件	11

2.3.3气象	12

2.3.4水文	12

2.3.5生态资源概况	13

2.4周边环境敏感点信息	13

2.5环境风险源基本情况	15

2.6生产工艺	18

2.7污染物产生及排放情况	19

2.8区域地表水、地下水及区域环境空气执行的环境标准	19

2.8.1环境空气	19

2.8.2地表水	20

2.8.3噪声	20

2.9企业现有环境风险与应急措施情况	20

3 环境风险源与环境风险评价	27

3.1环境风险源识别	27

3.2危险、有害性分析	27

3.2.1主要危险、有害性分析	27

3.2.2 风险源识别	30

4 应急救援组织机构及职责	31

4.1 应急救援指挥部	31

4.2分公司各站场应急救援小组	31

4.3 组织机构职责	32

4.2.1 应急救援指挥部职责	32

4.2.2 应急指挥办公室职责	33

4.2.3 应急处置组职责	33

4.2.4 环境监测组职责	33

4.2.5 医疗救护组职责	34

4.2.6 通讯组职责	34

4.2.7 后勤保障组职责	34

4.2.8 警戒组职责	34

5 预防与预警	35

5.1环境风险源监控与预防管理	35

5.1.1风险源监控	35

5.1.2预防措施	37

5.2预警行动	39

5.2.1预警级别与发布	39

5.2.2预警措施	40

5.2.3预警解除	40

5.2.4报警、通讯联络方式	40

6 应急响应	41

6.1应急响应程序	41

6.2分级响应机制	42

6.3信息报送与处理	43

6.3.1 环境污染事故报告时限和程序	43

6.3.2环境污染事故报告方式与内容	43

6.4应急措施	44

6.4.1突发环境事故现场应急措施	44

6.4.3水污染事故保护目标的应急措施	50

6.4.4噪声处理处置保护措施	51

6.4.5现场急救与紧急处理	51

6.4.6现场保护	52

6.5应急监测	52

6.5.1应急监测的响应程序	52

6.5.2监测时间和频次	52

6.5.3布点原则	53

6.5.4布点方案	53

6.5.5应急监测报告内容	54

6.6应急终止	54

6.6.1 应急终止的条件	54

6.6.2 应急终止的程序措施	55

6.6.3 应急终止后的行动	55

6.7 信息发布	55

7 后期处置	56

7.1善后处置	56

7.2保险	57

8 应急培训与演练	58

8.1培训	58

8.1.1应急人员的培训内容	58

8.1.2员工与公众的培训	58

8.1.3应急培训要求	58

8.1.4公众教育	59

8.2演练	59

8.2.1演练方式	59

8.2.2演练内容	59

8.2.3演练组织与级别	59

8.2.4演练频次与范围	60

9 奖惩	61

9.1奖励	61

9.2 责任追究	61

10 保障措施	62

10.1 经费保障	62

10.2 应急物资装备保障	62

10.3 应急设施保障	62

10.4 应急队伍保障	62

10.5 通信与信息保障	62

10.6 外部救援保障	62

11 预案的评审、备案、发布和更新	64

11.1预案评审	64

11.2预案备案	64

11.3预案发布与发放	64

11.4预案修正	64

11.4.1在下列情况下，应对应急预案及时修订	64

11.4.2应急预案更改、修订程序	64

11.5 应急预案实施	65

# 1 总则

1.1编制目的

建立健全突发性天然气污染事故的应急机制，提高企业应对天然气环境污染事故的应急管理能力，最大限度地减少因火灾、爆炸、泄漏等事故导致的天然气泄漏到空气、土壤或水体中而产生的对人体健康和环境的危害，保障公众安全，维护社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。

1.2编制依据

依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《石油天然气管道保护条例》、《重庆市安全生产监督管理条例》、《石油化工企业环境应急预案编制指南》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《国家突发环境事件应急预案》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《突发环境事件应急预案编制导则》（试行）、《关于编制和完善环境应急预案的通知（渝环发[2011]15号）》、《垫江县环境污染和生态破坏事故灾难应急预案》、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《声环境质量标准》（GB 3096-2008）、《大气环境物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）、《污水综合排放标准》（GB8978-2002）、《危险物质名录》（国家安全生产监督管理局公告2003第1号）、《剧毒化学品名录》（2015版）、《危险化学品单位突发环境事件应急预案编写指南（试行）》、《危险化学品重大危险源编制》（GB 18218-2009）等法律法规和规章，制定本预案。

1.3适用范围

本预案适用于本公司天然气火灾、爆炸、泄漏等引发导致环境污染事故（不包括集团公司全资子公司脱硫厂），具体包括：

（1）因工艺装置及设施发生故障或遭遇非正常情况，天然气泄漏、爆燃引发导致的环境污染事故；

（2）因天然气管道腐蚀导致天然气管道穿孔、断裂、损坏等引发天然气泄漏、爆燃导致的环境污染事故；

（3）因储配站工艺装置、设施发生故障引发天然气泄漏、爆燃导致的环境污染事故；

（4）因人员违章作业和安全管理不规范导致生产工艺装置、设施发生故障引发天然气泄漏，导致的环境污染事故；

（5）因自然灾害和社会环境因素导致系统管网发生干管断裂或突发灾害，引发天然气泄漏、爆燃导致的环境污染事故。

1.4事故分级

根据环境污染、人体危害、经济损失、社会影响的程度，结合重庆鼎发实业股份有限公司实际，将环境污染事故划分为特大突发环境事故、重大突发环境事故、较大突发环境事故和一般突发环境事故。

1.4.1特大突发环境事故

符合下列条件之一的为特大环境事故：

（1）事故已经严重危及周边居民的生命财产安全；

（2）造成或可能造成3人及以上死亡，或10人及以上中毒、重伤；

（3）造成20万元以上直接经济损失；

（4）对大气、地表水或地下水造成严重污染。

1.4.2重大突发环境事故

符合下列情形之一者可以界定为重大突发环境事故：

（1）事故对周边居民的生命财产安全具有一定威胁；

（2）造成或可能造成1-2人死亡或3人以上、10人以下中毒、重伤；

（3）造成5-20万元直接经济损失；

（4）对大气、地表水或地下水造成较大污染。

1.4.3较大突发环境事故

符合下列情形之一者可以界定为较大突发环境事故：

（1）事故造成1万元以上、5万元以下直接经济损失；

（2）造成或可能造成人员1人以上，3人以下中毒、重伤；

（3）对大气、地表水或地下水造成一定污染。

1.4.4一般突发环境事故

符合下列情形之一者可以界定为一般突发环境事故：

（1）事故造成直接经济损失在万元以下；

（2）人员有轻微伤害的，如轻微灼伤、轻微中毒。

1.5工作原则

公司针对可能发生的环境污染突发事故实行统一指挥、协调一致、预防为主、信息共享、平战结合、地企联动等原则，对各类突发环境污染事故实施应急抢险、应急救援、应急疏散，清除污染源及其危害。

- 统一指挥原则

- 环境污染突发事故应急工作实行统一领导、统一管理和分级、分部门负责的原则。公司所属企业应接受公司的总体指挥，坚持局部利益服从全局利益，一般工作服从应急工作的基本要求。

- 协调一致原则

- 应急工作既要与公司日常行政管理、生产管理、安全管理、环境卫生管理、消防管理和突发事故管理协调一致，又要在应急工作实施过程中具有权威性；既要在应急工作时全面调动公司内部各职能部门的力量，分级、分部门负责，又要相互配合，协调一致。

- 预防为主的原则

- 加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

- 信息共享原则

- 突发事故发生后，为确保应急救援工作指挥决策无误，各所属企业要迅速上报事故发生状况。主要内容是受灾范围、环境污染、财产损失等情况。

- 平战结合原则

- 积极做好应对环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，确保为本企业和社会提供服务。

- 地企联动原则

- 公司和地方政府各相关部门（消防、医疗、公安、环保、安监等）既分级负责，又通力协作，通过资源整合、全员参与，提高公司应急救援队伍的快速反应能力和作战能力，切实维护人民群众生命财产安全。

1.6本预案与其他预案的关系

（1）本预案为重庆鼎发实业股份有限公司天然气站场突发环境事件应急预案；

（2）当发生天然气泄漏和爆炸事故时，同时启动公司安全应急预案；

（3）涉及天然气泄漏并引发重大环境污染事故，以环境污染事故应急预案为主；

（4）超出本预案处置范围的报告上级政府并启动相应预案。

# 2 企业基本信息

2.1企业基本情况

2.1.1 重庆鼎发实业股份有限公司概况

重庆鼎发实业股份有限公司是集天然气钻井、采输、净化、输配于一体的企业，是重庆市工业五十强企业。重庆鼎发实业股份有限公司是垫江县国有控股企业，始建于1977年，1994年7月改制为股份有限公司。经过40多年的发展，公司已发展成为集天然气钻探、采输、净化与应用及建材、化工为一体的股份制企业集团，拥有员工1000多人，各类专业技术人员400余人。公司下属有采输、燃气分公司，脱硫厂，卧龙能源有限公司等分支（参股）公司。现主要产品有：天然气、工业硫磺等，各种产品均达到或超过现行国家质量标准，深受用户的青睐和好评。

重庆鼎发实业股份有限公司总部位于重庆市垫江县，距重庆主城区约120公里，是重庆1小时经济圈和渝东北翼的重要接点，是重庆主城区至万州的陆上主通道，又是四川广安至湖北利川的必经之路，为渝东北地区重要的商贸流通、物资集散地。

2.1.2 垫38井及天然气采输管线的具体概况

鼎发公司天然气井场垫38井位于垫江县砚台镇，距离县城约40公里，天然气下限压力0.5MPa，年产气量900万m3，站内主要设备为2台气液分离器。

鼎发公司天然气管线主要包括原生气和净化气输送管线，正在运行的天然气管线长度为267.033km。原生天然气管线分别汇往大雷增压站、五洞增压站，增压后输往脱硫厂，经脱硫厂脱硫净化处理后，分别输送到各配气站供下游用气单位使用。

鼎发公司原生天然气管线有φ159、φ159、φ325三条，压力分别为1.8MPa、2.0MPa、1.8MPa，硫化氢含量分别为5.2%、6%、1.89%，分别通过大雷增压站、五洞增压站输往脱硫厂，经过脱硫厂净化脱硫处理后，分别输送到各配气站供下游用气单位使用。

鼎发公司净化天然气管线有φ273、φ133、φ127、φ159、φ159、φ273＋φ219六条管线，压力分别为2.0MPa、2.0MPa、1.6MPa、1.6MPa、2.0MPa、1.6MPa。φ273申脱净化气管线反输中石油申垭口供给渝川公司、φ133、φ127、φ159三条净化气管道输到采输公司，经过调压计量后将净化气输到各用户。φ159、φ273＋φ219两条管线输送到燃气公司，其中φ159管线直接输到储配站，φ273管线直接输到澄溪配气站，再从澄溪配气站用φ219输到储配站和工业园区配气站。

经过储配站调压计量后输送到各用户和县城民用、鼎发加气站，同时，￠108管线输气到高安配气站、长龙配气站、沙坪配气站。

采输分公司前身是垫江浅层天然气矿工业公司供气公司采输队，是负责鼎发公司所有气井的管理，原生气的集输、分配调节、调度，原生气增压和大部分工业净化气销售的二级单位。采输分公司下辖五洞增压站、大雷增压站、大雷配气站、天然气井场垫38井。

燃气分公司主要从事桂溪镇（县城）、高安镇、沙坪镇的民、商用天然气经营、工业用天然气输供、CNG加气站等业务，有工业用户16户、民用天然气用户47000余户、商业天然气用户700余户、CNG加气站汽车用户1000余户，日输供天然气34万立方米。燃气分公司下辖澄溪配气站、沙坪配气站、长龙配气站、工业园区配气站、凉风垭储配站、凉风垭CNG加气站、高安配气站、武安配气站。

2.2各站场概况

（1）凉风垭CNG加气站概况

凉风垭CNG加气站位于重庆市垫江县桂溪镇凉风垭，现有工作人员13人。其天然气来凉风垭储配气站，进气压力0.8-1.4MPa，出气压力20MPa，年加气量100万m3。该站主要工艺设备如下表2.2-1：

表2.2-1：凉风垭CNG加气站主要工艺设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱硫塔 | 2套 | ф1000*10mm，V=4.3m3，压力1.6MPa |
| 2 | 缓冲过滤罐 | 1台 | ф1000*10mm，V=2m3，压力1.6MPa |
| 3 | 废气收集罐 | 1台 | ф1000*12mm，V=2m3，压力1.6MPa |
| 4 | 地下储气井 | 4口 | V=16m3 |
| 5 | 天然气脱水罐 | 2台 | ф365.1*40mm，V=0.08m3，压力1.6MPa |
| 6 | 天然气冷凝分离器 | 1台 | ф219*7mm，压力0.4MPa |
| 7 | 天然气过滤分离器 | 2台 | ф133*17mm，V=0.006m3，压力25MPa |
| 8 | 天然气加湿气 | 1台 | ф600*8mm，V=0.48m3，压力1.3MPa |
| 9 | 售气机 | 3台 | JQJ-C-Ⅱ |

（2）凉风垭储配气站

凉风垭储配气站位于垫江县桂溪镇凉风渝巫路旁，距离县城2公里，占地面积约13000平方米。凉风垭储配气站天然气由垫江县脱硫厂（同属重庆鼎发实业股份有限公司全资子公司）提供，主要供垫江县城居民和工业使用，年供给天然气约5840万m3。气站内建有3个天然气储气球罐，具体为2个1000m3球罐、1个2000m3球罐，球罐最高工作压力为1.6MPa。该站主要特种设备见表2.2-2：

表2.2-2凉风垭储配站主要特种设备

| 名称 | 内径 （mm） | 高 （mm） | 容积 （m3） | 重量 （kg） | 壁厚(mm) | 设计压力 （MPa） | 设计温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气液分离器 | 800 | 3050 | 1.08 | 866 | 12 | 2.5 | 60 |
| 气液分离器 | 800 | 3050 | 1.08 | 866 | 12 | 2.5 | 60 |
| 净化气分离器 | 325 | 5010 | 1.85 | 1793 | 12 | 2.75 | 50 |
| 汇管1 | 325 | 10000 | 0.71 |  | 12 | 2.5 | 50 |
| 汇管2 | 325 | 10000 | 0.71 | 1283 | 12 | 1.6 | 50 |
| 汇管3 | 300 | 4000 | 0.28 | 572 | 12 | 1.6 | 50 |
| 汇管4 | 300 | 10000 | 0.71 | 1234 | 12 | 1.6 | 50 |
| 汇管5 | 325 | 8000 | 0.57 | 1069 | 12 | 1.6 | 50 |
| 1号球罐 | 12300 | 1430 | 1000 |  | 36 | 1.68 | 50 |
| 2号球罐 | 12300 | 1430 | 1000 |  | 36 | 1.68 | 50 |

（3）各配气站具体概况

①沙河配气站

沙河配气站位于沙河乡，距离县城约30公里，占地约3亩。天然气进气压力0.5MPa，出气压力0.1MPa，年输气约7万m3。天然气来自高安配气站，主要供沙河乡民用。站内有气液分离器一台，汇管一根。

②长龙配气站

长龙配气站地处垫江县长龙镇，距离县城8公里，占地面积1480m2，房屋建筑面积185m2，进气压力1.3~1.5MPa，出气压力0.3MPa，年产气约500万m3。天然气来自工业园配气站，主要供到长龙民用。站内有气液分离器一台，汇管一根。

③澄溪配气站

澄溪配气站地处垫江县澄溪镇通集村十一组，距离县城17公里，占地面积1亩，房屋建筑面积66m2，进气压力0.5MPa，出气压力0.3MPa，年产气约3650万m3。天然气来自脱硫厂，主要供应周边工业用户。站内有气液分离器一台，汇管一根。

④大雷配气站

大雷配气站位于澄溪镇大雷村2社。占地2.5亩，是井场站的中心集配站，日输气量约20万m3。站内铺设有原生气汇管、净化气汇管和各用户输气管线，安装有两个净化气分离器。

⑤高安配气站

高安配气站地处垫江县高安镇，距离县城12公里。天然气进气压力1.3MPa，出气压力0.3MPa，年产气约180万m3。天然气来自垫江工业园区配气站，主要供沙河及福安镇、高安镇民用。站内有气液分离器一台，汇管一根。

⑥沙坪配气站

沙坪配气站地处垫江县沙坪，距离县城25公里，占地面积770m2，房屋建筑面积95m2，天然气进气压力1.2MPa，出气压力0.2-0.4MPa，年产气约72万m3。天然气来自工业园区配气站，主要供沙坪镇、周家民用。站内有气液分离器一台，汇管一根。

⑦武安配气站

武安配气站地处垫江县武安镇，距离县城13公里。天然气进气压力1.2MPa，出气压力0.2-0.4MPa，年产气约36万m3。天然气来自工业园区配气站，主要供武安镇民用。站内有气液分离器一台，汇管一根。

⑧垫江县工业园区配气站

垫江县工业园区配气站位于工业园区内，距离县城约2.2公里，占地面积200平方米。天然气进气压力0.8-1.6MPa，出气压力1路为0.2-0.4MPa，另一路为0.8-1.6MPa，年产气约4000万m3。天然气来脱硫厂和凉风垭储配站，主要满足工业用气。站内有气液分离器一台，汇管两根。

⑨澄溪工业园区配气站

澄溪工业园区配气站位于澄溪工业园区内，距离县城15公里，占地约10亩。天然气进气压力1.6MPa，出气压力0.25MPa，年输气约2500万m3。天然气来自垫江县脱硫厂，主要供澄溪工业园区工业企业用。站内有气液分离器一台，汇管三台。

各配气站主要设备见表2.2-3：

表2.2-3 各配气站主要设备一览表

| 配气站 | 设备名称 | 规格 |  |  | 操作条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内径 （mm） | 厚度（mm） | 容积 （m3） | 最高工作压力（MPa） | 温度（℃） |
| 沙河配气站 | 分离器 | 600 | 12 | 0.36 | 0.4 | 50 |
|  | 汇管 | 325 | 12 | 0.23 | 1.4 | 50 |
| 长龙配气站 | 分离器 | 600 | 16 | 0.58 | 0.4 | 110 |
|  | 汇管 | 300 | 10 | 0.22 | 1.4 | 50 |
| 澄溪配气站 | 分离器 | 1000 | 16 | 2.03 | 1.8 | 110 |
|  | 汇管 | 400 | 10 | 0.67 | 1.8 | 50 |
| 大雷配气站 | 分离器1 | 1200 | 1 | 3.5 | 1.8 | 100 |
|  | 分离器2 | 800 | 12 | 1.18 | 0.05 | 100 |
|  | 分离器3 | 1000 | 16 | 2.8 | 1.8 | 80 |
|  | 汇管1 | 40 | 13 | 0.9 | 0.4 | 50 |
|  | 汇管2 | 300 | 10 | 0.36 | 0.8 | 50 |
| 高安配气站 | 分离器 | 600 | 12 | 0.36 | 0.8 | 50 |
|  | 汇管 | 300 | 10 | 0.22 | 0.8 | 50 |
| 沙坪配气站 | 分离器 | 800 | 12 | 1.15 | 1.45 | 100 |
|  | 汇管 | 325 | 10 | 0.25 | 0.46 | 50 |
| 武安配气站 | 分离器 | 600 | 16 | 0.5 | 1.8 | 100 |
|  | 汇管 | 300 | 12 | 0.22 | 1.8 | 60 |
| 垫江县工业园区配气站 | 分离器 | 1000 | 16 | 3.5 | 1.8 | 60 |
|  | 汇管 | 450 | 10 | 1.2 | 0.6 | 60 |
| 澄溪工业园区配气站 | 分离器 | 1000 | 16 | 2.03 | 1.8 | 110 |
|  | 汇管 | 400 | 10 | 0.67 | 1.8 | 50 |

（4）增压站概况

①大雷增压站

大雷增压站位于垫江县澄溪镇大雷村，距离县城23公里，占地6亩，现有职工16人，年生产天然气约3000万m3。

站内有1个采气井，开采压力0.01MPa。该站主要对38井、30井及其他浅井、中深井开采的原生气进行增压，增压后原生气送垫江县脱硫厂处理。该站主要特种设备见表2.2-4：

表2.2-4大雷增压站主要特种设备

| 名称 | 主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内径 （mm） | 高 （mm） | 容积 （m3） | 重量 （kg） | 壁厚(mm) | 设计压力 （MPa） | 设计温度（℃） |
| 净化气储罐 | 1000 | 2962 | 2 | 730 | 8 | 0.92 | 150 |
| 空气储罐 | 1200 | 3800 | 4 | 1246 | 8 | 0.92 | 150 |
| 气液分离器 | 1400 | 4637 | 5.4 | 210 | 12 | 1 | 80 |
| 气液分离器 | 800 | 3831 | 1.44 | 1298 | 16 | 4 | 80 |
| 天然气压缩机 | 型号：36M2，转速400r/min，功率268KW 吸气压力0.2~0.5MPa,排气3.0MPa |  |  |  |  |  |  |
| 天然气压缩机 | 型号：ZTY265ML17×17，转速400r/min， 功率265W 吸气压力0.01~0.05Mpa，排气0.3MPa |  |  |  |  |  |  |
| 天然气压缩机 | 型号：36M2，转速400r/min，功率268KW 吸气压力0.2~0.5MPa，排气3.0MPa |  |  |  |  |  |  |
| 天然气压缩机 | 型号：36M4，转速400r/min，功率268KW 吸气压力0.2~0.5MPa，排气3.0MPa |  |  |  |  |  |  |
| 天然气压缩机 | 型号：ZTY265ML15×8，转速400r/min，功率265KW 吸气压力0.2~0.5MPa，排气3.0MPa |  |  |  |  |  |  |
| 天然气压缩机 | 型号：ZTY265ML15×8，转速400r/min，功率265KW 吸气压力0.2~0.5MPa，排气3.0MPa |  |  |  |  |  |  |
| 天然气压缩机 | 型号：ZTY265ML18×18，转速400r/min，功率265KW 吸气压力0.01~0.05MPa，排气0.3MPa |  |  |  |  |  |  |

②五洞增压站

五洞增压站位于垫江县五洞镇卧龙村，占地6亩，距离县城25公里，占地6亩，现有职工16人，年生产天然气约800万m3。站内有1个采气井，开采压力0.01MPa。该站主要对31井、32井及其他浅井、中深井开采的原生气进行增压，增压后原生气送垫江县脱硫厂处理。该站主要特种设备见表2.2-5：

表2.2-5 五洞增压站主要特种设备

| 名称 | 主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内径 （mm） | 高 （mm） | 容积 （m3） | 重量 （kg） | 壁厚(mm) | 设计压力 （MPa） | 设计温度（℃） |
| 净化气储罐 | 800 | 3200 | 1.5 | 989 | 8 | 1.1 | 50 |
| 空气储罐 | 800 | 3200 | 1.5 | 1082 | 10 | 2.0 | 120 |
| 气液分离器 | 1200 | 4930 | 4 | 3028 | 16 | 1.6 | 50 |
| 天然气压缩机 | 型号：M8，转速400r/min，功率268KW 吸气压力0.2~0.5Mpa，排气3.0MPa |  |  |  |  |  |  |
| 天然气压缩机 | 型号：M8，转速400r/min，功率268KW 吸气压力0.2~0.5Mpa，排气3.0MPa |  |  |  |  |  |  |
| 天然气压缩机 | 型号：M8，转速400r/min，功率268KW 吸气压力0.2~0.5Mpa，排气3.0MPa |  |  |  |  |  |  |
| 天然气压缩机 | 型号：M8，转速400r/min，功率268KW 吸气压力0.2~0.5Mpa，排气3.0MPa |  |  |  |  |  |  |
| 天然气压缩机 | 型号：36M5，转速400r/min，功率268KW 吸气压力0.05~0.3Mpa，排气0.55 |  |  |  |  |  |  |

（5）垫38井概况

天然气井场垫38井位于垫江县砚台镇，距离县城约40公里，天然气下限压力0.5MPa，年产气量900万m3，该站主要特种设备如表2.2-6：

表2.2-6天然气井场垫38井位主要特种设备

| 名称 | 内径 （mm） | 高 （mm） | 容积 （m3） | 重量 （kg） | 壁厚 (mm) | 设计压力 （MPa） | 设计温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气液分离器 | 1000 | 3650 | 2 | 1878 | 20 | 4.2 | 60 |
| 气液分离器 | 1000 | 3650 | 2 | 1878 | 20 | 4.2 | 60 |

（6）鼎发公司原生天然气管线有φ159、φ159、φ325三条，压力分别为1.8MPa、2.0MPa、1.8MPa，硫化氢含量分别为5.2%、6%、1.89%，分别通过大雷增压站、五洞增压站输往脱硫厂，经过脱硫厂净化脱硫处理后，分别输送到各配气站供下游用气单位使用。

鼎发公司净化天然气管线有φ273、φ133、φ127、φ159、φ159、φ273＋φ219六条管线，压力分别为2.0MPa、2.0MPa、1.6MPa、1.6MPa、2.0MPa、1.6MPa。硫化氢含量分别为3mg/Nm3、4mg/Nm3、4mg/Nm3、3mg/Nm3、3mg/Nm3、3mg/Nm3，φ273申脱净化气管线反输中石油申垭口供给渝川公司、φ133、φ127、φ159三条净化气管道输到采输公司，经过调压计量后将净化气输到各用户。φ159、φ273＋φ219两条管线输送到燃气公司，其中φ159管线直接输到储配站，φ273管线直接输到澄溪配气站，再从澄溪配气站用φ219输到储配站和工业园区配气站。

2.3周边自然概况

2.3.1地理位置

垫江县位于重庆市东北部，东经107°13′~107°40′，北纬29°38′~30°31′。东与忠县、丰都县相邻，西与四川省大竹、邻水县相接，南与长寿区、涪陵区毗连，北与梁平县交界。澄溪镇位于垫江县西侧，该镇地处长寿、垫江、邻水三县交界处，是国家试点小城镇和重庆市小城镇建设示范镇，同时该镇又属于重庆市首批确定启动的45个中心镇和经济百强镇，并被重庆市市委和市政府命名为文明单位。

2.3.2地形、地貌和地质条件

垫江境内自燕山运动以来，长期受内陆沉积，逐渐形成丘陵。地势北高南低，由东北斜向西南呈平行条状排列。境内东西明月山、精华山、黄草山山岭耸峙，切割成谷，千米山峰屹立，山涧槽地交错；中部高滩河纵贯全境，一系列溪河小冲击坝镶嵌其间，形成绵延起伏的丘陵。

垫江县出露地层属侏罗系、三叠系地质岩层，土壤分别由侏罗系、三叠系地质岩层风化物和第四系冲积物发育而成，处于川东平行岭谷区。

项目所在地地表为第四系冲积土，成土母质为河流冲积物，其特点是土层深厚，土酥易耕，地形平坦。场地综合地质环境复杂程度不大，破坏地质的人类活动不强烈，不良地质现象不明显，无滑坡、泥石流等地质灾害。场区内卵石层分布较广，厚度大，力学性能较好，是良好的基础持力层，承载力可达180～560kPa。杂填土，厚0.3-3.3米；耕土，厚0.2-0.5米；粘土，厚0.2-0.7米；强化风化泥岩，厚0.41-3.80米；中风化泥岩中厚层状，主要为粘土矿物。

项目所在地基本地震烈度：6度。

2.3.3气象

垫江县位于四川盆地东部，属亚热带湿润季风气候区域。受四川盆地地形和季风影响，其特点是：气候温和、冬暖春早，无霜期长，雨量充沛；夏季多高温伏旱，初夏与晚秋多低温阴雨，具有光、热、雨同季的湿热特征；地面风速小，静风频率高，不利于大气污染迁移和扩散。并且在亚热带西太平洋高压控制下，常有伏旱、暴雨、冰雹及绵雨等灾害性天气出现。

根据垫江县气象部门历年资料统计，常规气象特征如下：年平均温度17.0℃，极端最高气温40.9℃，年平均相对湿度82%，年平均降雨量1153mm，年日照时数1262.1h，年平均无霜期289d，年平均风速1.5m/s，静风频率51%，主导风向东北风（NE，频率16%），次主导风西南风（SW，频率8%）。

2.3.4水文

垫江县境内的河流主要有高滩河、大沙河。

高滩河是垫江县境内最大的河流，发源于梁平县，从东北流向西南，沿途有支流回龙河、卧龙河汇入，在高洞处再与大沙河汇合注入龙溪河。高滩河在垫江县境内河长82.8km，流域面积1652km2，河宽13-32m，落差6lm，境内多年平均流量14.6m3/s，枯水期最小流量5m3/s，年径流量4.56m3/s，占全县水利资源蕴藏量的79.8%。 大沙河是垫江县境内的第二大河流，发源于忠县，由东流向西，在高洞处与高滩河汇合注入龙溪河。大沙河境内河长52km，落差52m，境内多年平均流量5.04m3/s，枯水期最小流量2.5m3/s，年径流量1.59m3/s，大沙河是砚台镇的生活饮用水源。

本项目的受纳水体为打渔溪，打渔溪系卧龙河支流，其宽度约2m，水面1~2m，其流量约600~1000m3/d。

2.3.5生态资源概况

澄溪镇除农业经济外，种植业以林、果、蔬菜为主。项目场区附近主要为农业用地，由农田和菜地构成，主要农作物为稻谷和蔬菜。周围无珍稀野生动植物、名木古树、自然保护区、无农业科技园区，无商品粮基地等，生态系统较为单一。

2.4周边环境敏感点信息

企业周边无珍稀野生动植物、文物保护单位、自然保护区等环境敏感保护对象，周边敏感点主要有散户、村镇和学校。

（1）凉风垭CNG加气站凉风垭

CNG加气站周边无珍稀野生动植物、文物保护单位、自然保护区等环境敏感保护对象。根据调查项目周边5km范围内的环境风险敏感目标，见表2.4-1。

表2.4-1 加气站周边环境敏感点一览表

| 序号 | 敏感点名称 | 规模（人数等） | 与厂界相对位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方位 | 最近距离（m） |
| 1 | 垫江县城 | 约9万人 | NE | 1300 |
| 2 | 天马村安置房 | 约800人 | S | 900 |
| 3 | 凯莎名都小区 | 约1500 | NW | 50 |

（2）凉风垭储配气站

凉风垭储配气站周边无珍稀野生动植物、文物保护单位、自然保护区等环境敏感保护对象。根据调查项目周边的环境风险敏感目标，见表2.4-2。

表2.4-2 凉风垭储配气站周边环境敏感点一览表

| 序号 | 敏感点名称 | 规模（人数等） | 与厂界相对位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方位 |  | 最近距离（m） |
| 1 | 垫江县城 | 约9万人 |  | NE | 1800 |
| 2 | 垫江城南小学校 | 师生约1000人 |  | SE | 1789 |
| 3 | 天马村安置房 | 约800人 |  | S | 220 |
| 4 | 周边散户 | 约350人 |  | W | 50 |

（3）配气站

各配气站周边无珍稀野生动植物、文物保护单位、自然保护区等环境敏感保护对象。配气站周边敏感点主要有农户、场镇和学校，见表2.4-3。

表2.4-3 配气站周边环境敏感点一览表

| 站场 | 序号 | 敏感点名称 | 规模（人数） | 与厂界相对位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 方位 | 最近距离（m） |
| 沙河 配气站 | 1 | 沙河乡 | 约4500人 | NE | 300 |
|  | 2 | 大沙河 | 多年平均流量5.04m3/s | W | 200 |
|  | 3 | 双桂镇（忠县） | 约7500人 | SE | 5000 |
| 长龙 配气站 | 1 | 长龙镇 | 约8500人 | SE | 20 |
|  | 2 | 垫江县长龙小学校 | 师生约1000人 | SE | 1278 |
|  | 3 | 垫江县朝阳小学校 | 师生约1000人 | W | 1100 |
|  | 4 | 高安镇 | 约9000人 | SE | 4800 |
| 澄溪 配气站 | 1 | 澄溪镇 | 约9000人 | SW | 1800 |
|  | 2 | 垫江县第八中学 | 师生约3000人 | SW | 1500 |
|  | 3 | 太平镇 | 约9500人 | NE | 4850 |
|  | 4 | 澄溪镇逸夫小学 | 师生约800人 | N | 248 |
| 大雷 配气站 | 1 | 澄溪镇 | 约9000人 | NW | 4850 |
|  | 2 | 大雷村 | 约350人 | E/N/S/W | 30~700 |
|  | 3 | 砚台镇 | 约8000人 | SE | 5000 |
| 高安 配气站 | 1 | 高安镇 | 约9000人 | SE、SW | 100 |
|  | 2 | 长龙镇 | 约8500人 | NW | 4500 |
|  | 3 | 垫江三中 | 师生约2500人 | SE | 900 |
|  | 4 | 垫江县长龙小学校 | 师生约1000人 | NW | 3815 |
|  | 5 | 龙溪河 | 多年平均流量14.6m3/s | N | 200 |
| 沙坪 配气站 | 1 | 沙坪镇 | 约8000人 | W/N/S | 300 |
|  | 2 | 武安镇 | 约7500人 | SW | 5000 |
|  | 3 | 安居村 | 约2000人 | N | 3700 |
| 武安 配气站 | 1 | 武安镇 | 约7500人 | W | 300 |
|  | 2 | 沙坪镇 | 约8000人 | NE | 5000 |
|  | 3 | 新民镇 | 约7500人 | SW | 5000 |
| 垫江县工业园区配气站 | 1 | 垫江县城 | 约9万人 | NW | 2200 |
|  | 2 | 垫江火车站 | / | NW | 1588 |
|  | 3 | 垫江县桂东小学校 | 师生约500人 | NW | 2022 |
|  | 4 | 文毕安置房 | 约800人 | NW | 1222 |
|  | 5 | 长安丽苑 | 约200人 | SE | 1018 |
|  | 6 | 巴渝新居 | 约200人 | SW | 1100 |
|  | 7 | 黄沙镇安置房 | 约500人 | SW | 1200 |
| 澄溪工业园区配气站 | 1 | 澄溪镇 | 约9000人 | SW | 1550 |
|  | 2 | 垫江县第八中学 | 师生约3000人 | W | 1400 |
|  | 3 | 太平镇 | 约9500人 | NE | 4950 |
|  | 4 | 澄溪镇逸夫小学 | 师生约800人 | NW | 1200 |

（4）增压站

各增压站周边无珍稀野生动植物、文物保护单位、自然保护区等环境敏感保护对象。公司周边敏感点主要有场镇、农户、学校等，见表2.4-4。

表2.4-4 增压站周边环境敏感点一览表

| 站场 | 序号 | 敏感点名称 | 规模（人数） | 与厂界相对位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 方位 | 最近距离（m） |
| 大雷 增压站 | 1 | 澄溪镇 | 约9000人 | NW | 4800 |
|  | 2 | 大雷村 | 约350人 | E/N/S/W | 100~700 |
|  | 3 | 砚台镇 | 约8000人 | SE | 5000 |
| 五洞 增压站 | 1 | 五洞镇 | 约1000人 | SE | 2500 |
|  | 2 | 卧龙村 | 约450人 | N / W / E | 50~500 |
|  | 3 | 垫江六中 | 师生约2500人 | SE | 2600 |
|  | 4 | 卧龙和 | 多年平均流量8.1m3/s | S | 86 |

（5）垫38井

垫38井周边无珍稀野生动植物、文物保护单位、自然保护区等环境敏感保护对象。井场周边敏感点主要有农户、场镇和学校，见表2.4-5。

表2.4-5 垫38井周边环境敏感点一览表

| 序号 | 敏感点名称 | 规模（人数） | 与厂界相对位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方位 | 最近距离（m） |
| 1 | 砚台镇 | 约8000人 | E | 2000 |
| 2 | 大雷村 | 约350人 | NW | 4500 |
| 3 | 大沙河 | 多年平均流量5.04m3/s | S | 1500 |

2.5环境风险源基本情况

（1）凉风垭CNG加气站风险源基本情况，见表2.5-1。

表2.5-1 凉风垭CNG加气站风险源

| 序号 | 危险物质 | 存在位置 | 存在质量 | 临界量 | 计算结果 | 辨识结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 主要存在设备、管道及储气井内 | 2.24t | 50t | 0.0448＜1 | 不构成重大危险源 |
| 2 | 硫化氢 |  | 0.0067t | 5t | 0.0001＜1 | 不构成重大危险源 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.0449＜1 | 不构成重大危险源 |
| 注：净化天然气中硫化氢含量按照二类民用气表中限值20mg/m3计算。 |  |  |  |  |  |  |

由上表的辨识结果可知，凉风垭CNG加气站不构成重大危险源。

（2）凉风垭储配气站风险源基本情况，见表2.5-2。

表2.5-2 凉风垭储配气站重大危险源辨识一览表

| 序号 | 危险物质 | 存在位置 | 存在质量 | 临界量 | 计算结果 | 辨识结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 主要存在生产装置区 | 43.4t | 50t | 0.868＜1 | 不构成重大危险源 |
| 2 | 硫化氢 | 设备及管道内 | 0.00128t | 5t | 0.000256＜1 | 不构成重大危险源 |
| 合计 | / | / | / | / | 0.868256＜1 | 不构成重大危险源 |
| 注：净化天然气中硫化氢含量按照二类民用气表中限值20mg/m3计算。 |  |  |  |  |  |  |

由上表的辨识结果可知，凉风垭储配气站所涉及的天然气、硫化氢等危险物质不构成重大危险源。

（3）各配气站风险源基本情况，见表2.5-3。

表2.5-3 各配气站重大危险源辨识一览表

| 序号 | 配气站 | 危险物质 | 存在位置 | 存在质量 | 临界量 | 计算结果 （q1/Q1+q2/Q2） | 辨识结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙河 配气站 | 天然气 | 主要存在分离器、汇管及管道内 | 0.084t | 50t | 0.00168＜1 | 不构成 重大危险源 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.0025kg | 5t |  |  |
| 2 | 长龙 配气站 | 天然气 | 主要存在分离器、汇管及管道内 | 0.0864t | 50t | 0.00173＜1 | 不构成 重大危险源 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.00259kg | 5t |  |  |
| 3 | 澄溪 配气站 | 天然气 | 主要存在分离器、汇管及管道内 | 0.11t | 50t | 0.00219＜1 | 不构成 重大危险源 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.0033kg | 5t |  |  |
| 4 | 大雷 配气站 | 天然气 | 主要存在分离器、汇管及管道内 | 0.185t | 50t | 0.00369＜1 | 不构成 重大危险源 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.0055kg | 5t |  |  |
| 5 | 高安 配气站 | 天然气 | 主要存在分离器、汇管及管道内 | 0.0837t | 50t | 0.00168＜1 | 不构成 重大危险源 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.0025kg | 5t |  |  |
| 6 | 沙坪 配气站 | 天然气 | 主要存在分离器、汇管及管道内 | 0.0937t | 50t | 0.00188＜1 | 不构成 重大危险源 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.0028kg | 5t |  |  |
| 7 | 武安 配气站 | 天然气 | 主要存在分离器、汇管及管道内 | 0.0885t | 50t | 0.00171＜1 | 不构成 重大危险源 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.00256kg | 5t |  |  |
| 8 | 垫江工业园区配气站 | 天然气 | 主要存在分离器、汇管及管道内 | 0.0134t | 50t | 0.00268＜1 | 不构成 重大危险源 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.0040kg | 5t |  |  |
| 9 | 澄溪工业园区配气站 | 天然气 | 主要存在分离器、汇管及管道内 | 0.110t | 50t | 0.00219＜1 | 不构成 重大危险源 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.00329kg | 5t |  |  |
| 注：①根据业主提供资料，各配气站内管道内径均小于200mm，站内管道长度不超过200m，本次评估取其上限，即各配气站内管道统一按长200m，内径200mm计算其体积。各容器内压力统一取上限1.8MPa。 ②净化天然气中硫化氢含量按照二类民用气表中限值20mg/m3计算。 |  |  |  |  |  |  |  |

由上表的辨识结果可知，各配气站均不构成重大危险源。

（4）各增压站风险源基本情况，见表2.5-4。

表2.4-5 各增压站重大危险源辨识一览表

| 序号 | 增压站 | 危险物质 | 存在位置 | 存在质量 | 临界量 | 计算结果 （q1/Q1+q2/Q2） | 辨识结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大雷 增压站 | 天然气 | 主要存在分离器、储罐及管道内 | 0.307t | 50t | 0.006662＜1 | 不构成 重大危险源 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.00261t | 5t |  |  |
| 2 | 五洞 增压站 | 天然气 | 主要存在分离器、储罐及管道内 | 0.270t | 50t | 0.0078＜1 | 不构成 重大危险源 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.0121kg | 5t |  |  |
| 注：①根据业主提供资料，各增压站内管道内径均小于200mm，站内管道长度不超过200m，本次评估取其上限，即各增压站内管道统一按长200m，内径200mm计算其体积。各容器内压力统一取上限2.5MPa。 ②根据企业提供资料，原生天然气中硫化氢含量约4.5%。 |  |  |  |  |  |  |  |

由上表辨识结果可知，各增压站均不构成重大危险源。

（5）垫38井和天然气管线风险源，见表2.5-5。

表2.5-5 井场重大危险源辨识一览表

| 序号 | 站点 | 危险 物质 | 存在位置 | 存在质量 | 临界量 | 计算结果 （q1/Q1+q2/Q2） | 辨识结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垫38井 | 天然气 | 主要存在分离器、汇管及管道内 | 0.14t | 50t | 0.004＜1 | 不构成 重大危险源 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.0062t | 5t |  |  |
| 2 | 天然气管线 | 天然气 | 主要存在管道内 | 0.266t | 50t | 0.0077＜1 | 不构成 重大危险源 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.011kg | 5t |  |  |
| 注：①根据业主提供资料，垫38井站内管道内径均小于200mm，本次评估井场内管线按长200m，内径200mm、压力2.0Mpa计算其体积及其存储量。 ②天然气输送管线，以500m为单元、压力2.0Mpa计算其中天然气的存储量。 ③原生天然气中硫化氢含量约4.5%。 |  |  |  |  |  |  |  |

由上表的辨识结果可知，鼎发公司垫38井和天然气管线站均不构成重大危险源。

2.6生产工艺

（1）凉风垭CNG加气站

凉风垭CNG加气站的天然气由凉风垭储配气站供给，天然气通过管道输送至加气站站内经过脱硫塔脱硫后，进入压缩机房进行压缩，压缩的气体经过干燥，在储存在储气井中，然后通过加气机充装至加气车辆。其生产工艺示意图，见图2.6-1。

图2.6-1 加气站生产工艺流程示意图

（2）凉风垭储配气站

凉风垭储配气站的天然气由垫江县脱硫厂供给，通过管道输送至储配气站内3个球罐存储，根据下游县城居民和工业用气单位需求，再将天然气输送至各用气单位。其生产工艺流程，见图2.6-2。

图2.6-2 储配气站工艺流程示意图

（3）增压站

增压站主要是将各天然气井开采的天然气经过分离净化、增压、冷却后，输送至垫江县脱硫厂进行脱硫净化。其生产工艺流程，见下图。

图2.6-3 增压站工艺流程示意图

（4）配气站

各配气站主要是将上游配气站（或脱硫厂）输送的天然气，经过分离净化后再通过汇管计量分配给下游用气单位。其生产工艺流程，见图2.6-4。

图2.6-4  配气站工艺流程示意图

（5）垫38井生产工艺天然气井场垫垫38井站场内主要设备为2台气液分离器，原生天然气开采出来后通过分离器处理后，输送至大雷增压站。

（6）天然气管线生产工艺重庆鼎发实业股份有限公司天然气管线主要包括原生气和净化气输送管线，正在运行的天然气管线长度为169.5km。原生天然气管线分别汇往大雷增压站、五洞增压站，增压后输往脱硫厂，经脱硫厂脱硫净化处理后，分别输送到各配气站供下游用气单位使用。

2.7污染物产生及排放情况

除增压站外，正常生产状况，所有站场无天然气和污染废水排放。增压站实行雨污分流，增压站产生的生产废水经收集于废水储罐中，集中运送至脱硫厂进行处理，同时增压站增压设备伴随产生持续噪声。

2.8区域地表水、地下水及区域环境空气执行的环境标准

2.8.1环境空气

根据，渝府发[2008]135号文规定，各站所在地属环境空气功能为二类区，执行GB3095-1996《环境空气质量标准》中的二级标准，详见表2.8-1

表2.8-1环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | 项目所在区域环境空气属于二类区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
|  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| NO2 | 年平均 | 0.04 |  |
|  | 24小时平均 | 0.08 |  |
|  | 1小时平均 | 0.20 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.07 |  |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 0.035 |  |
|  | 24小时平均 | 0.075 |  |
| CO | 24小时平均 | 4 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |

2.8.2地表水

根据渝府发[2012]04号规定，龙溪河及打渔溪为Ⅲ类水域，执行相应的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，标准限值见下表：

表2.8-2地表水环境质量标准[部份]    单位：mg/L

| 污染物 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准限值（Ⅲ类） | 6~9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 |

2.8.3噪声

根据〈关于印发城市区域环境噪声标准适用区域划分规定调整方案的通知〉（渝环发〔2007〕39号），本拟建项目区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，详见表2.8-3。

表2.8-3声环境质量标准[部份] 单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 | 60 | 50 |

2.9企业现有环境风险与应急措施情况

（1）凉风垭CNG加气站

凉风垭CNG加气站现有安全、环境风险防范措施情况，见表2.9-1。

表2.9-1 凉风垭CNG加气站现有安全、环境风险防范措施

| 序号 | 安全设施 | 内容 | 已设置的安全设施 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、预防事故设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全警示标志 | 包括各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志。 | 安全警示牌 |  | 6个 |
|  |  |  | 避难逃生标志 |  | 5个 |
|  |  |  | 风向标 |  | 1个 |
| 2 | 检测、报警设施 | 压力、温度、液位、流量、组份等报警设施，可燃气体、有毒有害气体等检测和报警设施， | 视频监控 |  | 10个 |
|  |  |  | 可燃有毒气体报警器 | 固定式 | 1个 |
|  |  |  |  | 移动式 | 3个 |
| 二、控制事故设施 |  |  |  |  |  |
| 3 | 紧急处理设施 | 紧急备用电源，紧急切断、紧急停车、仪表联锁等设施。事故废水收集系统 | 厂区地坪是否防渗处理，是否有截污沟等设施 |  | 无生产废水产生，生产区地坪硬化防渗处理。 |
| 三、减少事故影响设施 |  |  |  |  |  |
| 4 | 灭火设施 | 水喷淋、惰性气体、蒸气、泡沫释放等灭火设施，消火栓、高压水枪（炮）、消防车、消防水管网、消防站等。 | 灭火器 |  | 22个 |
|  |  |  | 沙土 |  | 3m3 |
|  |  |  | 消防栓 |  | 3个 |
|  |  |  | 消防水池 |  | 400m3 |
| 5 | 应急救援设施 | 堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备。 | 医药箱 |  | 1套 |
|  |  |  | 防毒面罩 |  | 2套 |
|  |  |  | 防护靴 |  | 无 |
|  |  |  | 空气呼吸机 |  | 2台 |
| 6 | 劳动防护装备 | 包括防火、防毒、防灼烫、防腐蚀、等免受作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护装备。 | 平光眼镜、劳保服、脱脂纱布口罩、帆布手套、胶鞋、防毒口罩 |  | 按人员配置 |
| 7 | 逃生避难设施 | 逃生和避难的安全通道（梯）、避难信号等。 | 安全出口 |  | 1 |

（2）凉风垭储配气站

凉风垭储配气站现有安全、环境风险防范措施情况，见表2.9-2。

表2.9-2凉风垭储配气站现有安全、环境风险防范措施

| 序号 | 安全设施 | 内容 | 已设置的安全设施 |  | 凉风垭储配气站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、预防事故设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全警示标志 | 包括各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志。 | 安全警示牌 |  | 8个 |
|  |  |  | 避难逃生标志 |  | 5个 |
|  |  |  | 风向标 |  | 1个 |
| 2 | 检测、报警设施 | 压力、温度、液位、流量、组份等报警设施，可燃气体、有毒有害气体等检测和报警设施， | 视频监控 |  | 6个 |
|  |  |  | 可燃有毒气体报警器 | 固定式 | 0 |
|  |  |  |  | 移动式 | 2个 |
| 二、控制事故设施 |  |  |  |  |  |
| 3 | 紧急处理设施 | 紧急备用电源，紧急切断、紧急停车、仪表联锁等设施。事故废水收集系统 | 厂区地坪是否防渗处理，是否有截污沟等设施 |  | 储罐区有拦截设施 |
| 三、减少事故影响设施 |  |  |  |  |  |
| 4 | 灭火设施 | 水喷淋、惰性气体、蒸气、泡沫释放等灭火设施，消火栓、高压水枪（炮）、消防车、消防水管网、消防站等。 | 灭火器 |  | 28个 |
|  |  |  | 沙土 |  | 0 |
|  |  |  | 消防栓 |  | 2个 |
|  |  |  | 消防水池 |  | 400m3 |
| 5 | 应急救援设施 | 堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备。 | 医药箱 |  | 1套 |
|  |  |  | 防毒面罩 |  | 10套 |
|  |  |  | 防护靴 |  | 无 |
|  |  |  | 空气呼吸机 |  | 2台 |
| 6 | 劳动防护装备 | 包括防火、防毒、防灼烫、防腐蚀、等免受作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护装备。 | 平光眼镜、劳保服、脱脂纱布口罩、帆布手套、胶鞋、防毒口罩 |  | 按人员配置 |
| 7 | 逃生避难设施 | 逃生和避难的安全通道（梯）、避难信号等。 | 安全出口 |  | 1 |

（3）配气站

配气站现有安全、环境风险防范措施情况，见表2.9-3。

表2.9-3 配气站现有安全、环境风险防范措施

| 序号 | 安全设施 | 内容 | 已设置的安全设施 |  | 沙河 配气站 | 长龙 配气站 | 澄溪 配气站 | 大雷 配气站 | 高安 配气站 | 沙坪 配气站 | 武安 配气站 | 垫江工业园区配气站 | 澄溪工业园区配气站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、预防事故设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全警示标志 | 包括各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志。 | 安全警示牌 |  | 4个 | 8个 | 2个 | 12个 | 8个 | 6个 | 6个 | 6个 | 10个 |
|  |  |  | 避难逃生标志 |  | 3个 | 4个 | 4个 | 5个 | 4个 | 4个 | 3个 | 3个 | 4个 |
|  |  |  | 风向标 |  | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 2 | 检测、报警设施 | 压力、温度、液位、流量、组份等报警设施，可燃气体、有毒有害气体等检测和报警设施， | 视频监控 |  | 0 | 0 | 4个 | 5个 | 0 | 0 | 0 | 3个 | 5个 |
|  |  |  | 可燃有毒气体报警器 | 固定式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 移动式 | 0 | 0 | 2个 | 4个 | 1个 | 0 | 1个 | 0 | 3个 |
| 二、控制事故设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 紧急处理设施 | 紧急备用电源，紧急切断、紧急停车、仪表联锁等设施。事故废水收集系统 | 厂区地坪是否防渗处理，是否有截污沟等设施 |  | 各配气站无生产废水产生，生产区地坪硬化防渗处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、减少事故影响设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 灭火设施 | 水喷淋、惰性气体、蒸气、泡沫释放等灭火设施，消火栓、高压水枪（炮）、消防车、消防水管网、消防站等。 | 灭火器 |  | 15个 | 13个 | 5个 | 11个 | 12个 | 11个 | 14个 | 13个 | 10个 |
|  |  |  | 沙土 |  | 3m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3m3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 消防栓 |  | 2个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 消防水池 |  | 50m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 应急救援设施 | 堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备。 | 医药箱 |  | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 |
|  |  |  | 防毒面罩 |  | 2套 | 2套 | 2套 | 6套 | 2套 | 2套 | 2套 | 2套 | 2套 |
|  |  |  | 防护靴 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  |  |  | 空气呼吸机 |  | 2台 | 0 | 0 | 2台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2台 |
| 6 | 劳动防护装备 | 包括防火、防毒、防灼烫、防腐蚀、等免受作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护装备。 | 平光眼镜、劳保服、脱脂纱布口罩、帆布手套、胶鞋、防毒口罩 |  | 按人员配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 逃生避难设施 | 逃生和避难的安全通道（梯）、避难信号等。 | 安全出口 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（4）增压站

增压站现有安全、环境风险防范措施情况，见表2.9-4。

表2.9-4 增压站现有安全、环境风险防范措施

| 序号 | 安全设施 | 内容 | 已设置的安全设施 |  | 大雷 增压站 | 五洞 增压站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、预防事故设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全警示标志 | 包括各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志。 | 安全警示牌 |  | 16个 | 4个 |
|  |  |  | 避难逃生标志 |  | 8个 | 1个 |
|  |  |  | 风向标 |  | 2个 | 2个 |
| 2 | 检测、报警设施 | 压力、温度、液位、流量、组份等报警设施，可燃气体、有毒有害气体等检测和报警设施， | 视频监控 |  | 7个 | 6个 |
|  |  |  | 可燃有毒气体报警器 | 固定式 | 6 | 5 |
|  |  |  |  | 移动式 | 3个 | 2个 |
| 二、控制事故设施 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 紧急处理设施 | 紧急备用电源，紧急切断、紧急停车、仪表联锁等设施。事故废水收集系统 | 厂区地坪是否防渗处理，是否有截污沟等设施 |  | 两个增压站生产区硬化防渗处理，有废水拦截、导流系统。但无雨污切换阀 |  |
| 三、减少事故影响设施 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 灭火设施 | 水喷淋、惰性气体、蒸气、泡沫释放等灭火设施，消火栓、高压水枪（炮）、消防车、消防水管网、消防站等。 | 灭火器 |  | 19个 | 13个 |
|  |  |  | 沙土 |  | 2m3 | 2m3 |
|  |  |  | 消防栓 |  | 3个 | 2个 |
|  |  |  | 消防水池 |  | 20m3 | 15m3 |
| 5 | 应急救援设施 | 堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备。 | 医药箱 |  | 1套 | 1套 |
|  |  |  | 防毒面罩 |  | 10套 | 8套 |
|  |  |  | 防护靴 |  | 无 | 无 |
|  |  |  | 空气呼吸机 |  | 3台 | 3台 |
| 6 | 劳动防护装备 | 包括防火、防毒、防灼烫、防腐蚀、等免受作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护装备。 | 平光眼镜、劳保服、脱脂纱布口罩、帆布手套、胶鞋、防毒口罩 |  | 按人员配置 |  |
| 7 | 逃生避难设施 | 逃生和避难的安全通道（梯）、避难信号等。 | 安全出口 |  | 1 |  |

（5）垫38井

垫38井现有安全、环境风险防范措施情况，见表2.9-5。

表2.9-5 垫38井现有安全、环境风险防范措施

| 序号 | 安全设施 | 内容 | 已设置的安全设施 |  | 垫38井 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、预防事故设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全警示标志 | 包括各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志。 | 安全警示牌 |  | 5个 |
|  |  |  | 避难逃生标志 |  | 7个 |
|  |  |  | 风向标 |  | 1个 |
| 2 | 检测、报警设施 | 压力、温度、液位、流量、组份等报警设施，可燃气体、有毒有害气体等检测和报警设施， | 视频监控 |  | 3个 |
|  |  |  | 可燃有毒气体报警器 | 固定式 | 0 |
|  |  |  |  | 移动式 | 1个 |
| 二、控制事故设施 |  |  |  |  |  |
| 3 | 紧急处理设施 | 紧急备用电源，紧急切断、紧急停车、仪表联锁等设施。事故废水收集系统 | 厂区地坪是否防渗处理，是否有截污沟等设施 |  | 生产区硬化防渗处理，有废水拦截、导流和排污池系统。 |
| 三、减少事故影响设施 |  |  |  |  |  |
| 4 | 灭火设施 | 水喷淋、惰性气体、蒸气、泡沫释放等灭火设施，消火栓、高压水枪（炮）、消防车、消防水管网、消防站等。 | 灭火器 |  | 2个 |
|  |  |  | 沙土 |  | 1m3 |
|  |  |  | 消防栓 |  | 0 |
|  |  |  | 消防水池 |  | 8m3 |
| 5 | 应急救援设施 | 堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备。 | 医药箱 |  | 1套 |
|  |  |  | 防毒面罩 |  | 3套 |
|  |  |  | 防护靴 |  | 无 |
|  |  |  | 空气呼吸机 |  | 1台 |
| 6 | 劳动防护装备 | 包括防火、防毒、防灼烫、防腐蚀、等免受作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护装备。 | 平光眼镜、劳保服、脱脂纱布口罩、帆布手套、胶鞋、防毒口罩 |  | 按人员配置 |
| 7 | 逃生避难设施 | 逃生和避难的安全通道（梯）、避难信号等。 | 安全出口 |  | 1 |

公司各场站应急救援逃生图见附件Ⅱ。

# 3 环境风险源与环境风险评价

3.1环境风险源识别

根据企业的产品以及原辅料的情况，对照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《危险化学品名录》（2015年版）和《危险货物品名表》（2005年版），识别出可能对环境产生风险事故的物质；根据对风险物质的储运和使用情况，结合相关行业的法律、法规、标准、规范对企业的现有存储和生产装置进行环境风险隐患排查。公司各站场涉及的物料主要为天然气，以及天然气中含有的微量硫化氢。对照《危险化学品名录》（2015年版）和《危险货物品名表》（2005年版），识别出企业生产可能对环境产生风险事故的物质，见表3.1-1。

表3.1-1 公司各站场风险物质识别

| 序号 | 危险物质 | 物理性状 | CAS号 | 危险编号 | 危险类别 | 是否属于危险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 气体 | 74-82-8 | 21007 | 易燃气体 | 是 |
| 2 | 硫化氢 | 气体 | 7783-06-4 | 21006 | 毒性、易燃气体 | 是 |

3.2危险、有害性分析

3.2.1主要危险、有害性分析

由表3.1-1可知项目涉及的风险物质主要为天然气、硫化氢。拟建项目涉及的危险物质的危险性具体，见表3.2-1~2。

表3.2-1 甲烷（天然气）的理化、危险性统计表

| 标识 | 中文名 |  | 甲烷 | 英文名 |  | methane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 |  | CH4 | 危险性类别 |  | 易燃气体 |
|  | 危险货物编号 |  | 21007 | UN号 |  | 1971 |
| 理化 性质 | 相对密度[水=1] |  | 0.42 | 相对密度[空气=1] |  | 0.55 |
|  | 外观性状 |  | 无色无臭气体 | 沸点 |  | -161.5℃ |
|  | 溶解性 |  | 微溶于水，溶于醇、乙醚 | 熔点 |  | -182.5℃ |
|  | 临界温度 |  | -82.6℃ | 临界压力 |  | 4.59MPa |
|  | 燃烧热 |  | 889.5KJ/mol | 饱和蒸气压 |  | 53.32Kpa（-168.8℃） |
|  | 禁忌物 |  | 强氧化剂、氟、氯 |  |  |  |
| 燃爆 特性 | 闪点 |  | -188℃ | 爆炸上限、下限 |  | 5.3~15% |
|  | 引燃温度 |  | 538℃ | 燃烧性 |  | 易燃 |
|  | 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 急性毒性 | LD50 无资料 |  |  | LC50 无资料 |  |
|  | 健康危害 | 车间卫生间标准： MAC 300mg/m3（前苏联） |  |  |  |  |
|  |  | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。 |  |  |  |  |
| 防护与急救 | 防护措施 | 呼吸系统防护：高浓度时，戴隔离式防毒面具。眼睛防护：接触液态甲烷时，戴防护眼镜。身体防护：接触液态甲烷时，穿戴专用防寒服 |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 立即将患者移至空气新鲜处，必要时进行人工呼吸 |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |
| 运输 注意事项 | 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |

表3.1-2 硫化氢的理化、危险性统计表

| 标识 | 中文名 | 硫化氢 | 英文名 |  | hydrogen sulfide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | H2S | 危险性类别 |  | 有毒气体 |
|  | 危险货物编号 | 21006 | UN号 |  | 1053 |
| 理化 性质 | 相对密度[水=1] | —— | 相对密度[空气=1] |  | 1.19 |
|  | 外观性状 | 无色、有恶臭的气体 | 沸点 |  | -60.4℃ |
|  | 溶解性 | 溶于水、乙醇 | 熔点 |  | -85.5℃ |
|  | 临界温度 | 100.4℃ | 临界压力 |  | 9.01MPa |
|  | 燃烧热 | — | 饱和蒸气压 |  | 2026.5Kpa（25.5℃） |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、碱类 |  |  |  |
| 燃爆 特性 | 闪点 | —— | 爆炸极限 |  | 4.0~46.0% |
|  | 引燃温度 | 260℃ | 最大爆炸压力 |  | 0.415Mpa |
|  | 最小点火能 | —— | 燃烧性 |  | 易燃 |
|  | 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉。 |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 急性毒性 | LD50(mg/kg)无资料 |  | LC50 618 mg/m3 |  |
|  | 健康危害 | 车间卫生间标准： MAC 10 mg/m3（中国） |  |  |  |
|  |  | 本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度(1000mg/m3 以上)时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。 |  |  |  |
| 防护与应急 | 防护措施 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴防化学品手套。其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |
|  | 应急处理 | 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |

3.2.2 风险源识别

根据企业实际生产情况，通过对识别出的风险物质的储存和使用情况进行分析，识别出企业现有的环境风险源，并根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行重大危险源辨识，具体见表3.2-3。

表3.2-3 公司危险源辨识

| 序号 | 危险物质 | 存在位置 | 辨识结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 主要存在于管道、储罐及储气井内 | 不构成重大危险源 |
| 2 | 硫化氢 |  | 不构成重大危险源 |
| 合计 | / | / | 不构成重大危险源 |

由表3.2-3的辨识结果可知，各站场天然气不构成重大危险源。但是，天然气事故泄漏，烃类气体将直接进入大气环境，造成大气环境的污染，一旦发生爆炸、火灾，爆炸、燃烧过程中有毒有害气体和燃烧烟尘、颗粒物对区域的大气环境会造成不利影响，导致区域环境空气质量下降，且短时间内不易恢复。事故的发生同时也会毁坏区域的地表人工植被，污染土壤，对生态环境造成影响。

# 4 应急救援组织机构及职责

4.1 应急救援指挥部

为有效控制和及时处理生产经营活动中的环境污染事故，由公司各级负责人组成应急救援指挥部。

应急救援指挥部

指挥部部长：程伊彬（党委书记、董事长）

指挥部副部长：黄启民（总经理）、李向阳（副总经理）

指挥部成员：李正权（监事会主席）、余江（党委副书记）、蔡文凭（副总经理、）朱筠（总工程师）、杨晓钟（财务总监）、孔祥奎(副总经理)、冷宇航（纪委书记、工会主席）、陈吉明（副总工程师）、易同君（副总工程师）、徐生华（总经理助理）、程昌科（总经理助理）。

应急救援指挥部下设应急指挥办公室和相关应急工作组。

应急指挥办公室：设在调度中心，由李向阳兼任办公室主任。

应急处置组：组长：孔祥奎；副组长：姜川、陈敏（采输）

环境监测组：依托县环保局技术力量组建，组长：林显学；成员：郑德强、黄流学、刘义容、郑雪

医疗救护组：组长：邓小琼；成员：卢林、程明勇、郑娟（人力资源部）、高杨

通讯组：组长：陈星，成员：程婧、曹婷

后勤保障组：组长：彭亚群（供应科科长）；成员：陈俊华、陈丽洁

警戒组：组长：孙开（安全保卫科长）；成员：周敏、高豪

6.2分公司各站场应急救援小组

（1）凉风垭CNG加气站应急领导小组：

组长：姜   川         电话：13896665111

副组长：欧阳喜        电话：13983495105

夏继军  13983595368

黄 强   13983585778

组员：邓勇、李 建、张小松、刘伟、张强波、陈贵建

（2）凉风垭储配站应急领导小组

组长：姜   川         电话：13896665111

副组长：欧阳喜        电话：13983495105

夏继军  13983595368

黄 强   13983585778

组员：邓  勇、李 建、张小松、刘伟、张强波、雷晓峰

（3）配气站应急领导小组

组长：姜   川         电话：13896665111

副组长：欧阳喜        电话：13983495105

夏继军  13983595368

黄 强   13983585778

组员：邓  勇、李 建、张小松、刘伟、张强波、雷晓峰、黎川、胡肱铭、李印、龚兴怀

（4）大雷配气站应急领导小组为：

组长：陈敏（采输） 13996831593

副组长：谭加余 13996714818

组员：康英、罗观、李强

（5）增压站应急领导小组为：

组长：陈敏（采输） 13996831593

副组长：谭加余 13996714818

组员：赵德刚、杨清兵

（6）垫38井与天然气管线应急领导小组为：

组长：陈敏（采输） 13996831593

副组长：谭加余 13996714818

组员：康英、罗观、李强

各站场应急组组长姓名及联系电话见附件Ⅲ。

4.3 组织机构职责

4.2.1 应急救援指挥部职责

（1）应急救援指挥部是预案实施的负责机构，对上级应急组织负责，在紧急情况下有权作出有利于环境污染事故应急预案实施的决策；

（2）总指挥：负责指挥、协调整个污染事故应急救援工作；

（3）副总指挥：负责事故预警、防护及报警、事故处置的指挥；负责疏散、医疗救护、抢险、物资后勤保障、污染防治等工作的开展；负责事故原因的调查及隐患整改，经验教训总结等工作；负责总指挥不在时的职责；

（4）指挥部成员：协助做好报警、通讯联络、现场通报、现场扑救、事故处置、救援时生产系统的停工调度等工作；协助总指挥、副总指挥开展生产自救、抢险工作的指挥等。

4.2.2 应急指挥办公室职责

（1）跟踪并详细了解所发生的天然气泄漏、火灾爆炸等突发应急事故处置及情况，及时向公司应急指挥部领导及成员和政府应急办公室汇报，请示并落实指令。同时通知公司各应急工作组和相关科室；

（2）参与制定应急处置方案；

（3）负责新闻发布和材料起草及上报工作；

（4）负责公司应急指挥部人员的交通、生活等后勤保障工作；

（5）协助公司所属企业做好思想稳定，政策解释和法律法规宣传； （6）负责与当地的消防、公安、环保、医疗等救援力量的联系工作； （7）负责指挥部部长交办的其它工作。

4.2.3 应急处置组职责

（1）进入事故现场进行抢险救援工作；

（2）负责控制泄漏、扑救火灾、防止火势蔓延；专业消防队到达后，积极配合开展灭火工作；

（3）负责对事故现场人员的搜救，将受伤人员救护至现场附近的临时医疗救护点；

（4）熟练掌握各种应急设施设备的操作方法和环境污染事故预案的各项规定，快速高效地处理环境污染事故；

（5）采取有效措施，最大限度地消除环境污染物，制止污染的扩大和蔓延，避免事态发展；

（6）负责生产设备及管线的抢修作业；

（7）负责恢复生产的检修作业。

4.2.4 环境监测组职责

（1）负责事故现场调查取证；调查分析主要污染物种类、污染程度和范围，以及对周边生态环境造成影响；

（2）环境污染事故发生时的环境监测，跟踪污染动态情况，对建立和解除污染警报的时间、区域提出建议；

（3）进行环境污染事故经济损失评估，并对应急预案进行及时总结，协助应急指挥部完成事故应急预案的修改或完善工作；

（4）负责编写环境污染事故报告，并将事故报告呈送上级主管部门。

4.2.5 医疗救护组职责

（1）负责在现场附近的安全区域设立临时医疗救护点，配备必要的医疗救护器具和药品，负责对受伤人员的初期救护；

（2）配合应急处置队员，在事故现场外待命，随时准备抢救现场搜救出来的受伤人员；

（3）为前来救援的救护车带路，引导救护车对重点病人抢救，配合专业救护人员抢救受伤中毒人员。

4.2.6 通讯组职责

（1）确保建立24小时有效的内部、外部通讯联络；

（2）负责报警联络。

4.2.7 后勤保障组职责

（1）协助总指挥、副总指挥做好抢险救援物资的供应工作；

（2）清楚应急设施设备存放位置，熟悉各种应急设施设备的功能，熟练掌握各种应急设施设备的操作方法和环境污染事故预案的各项规定，并积极参与应急演习活动；

（3）快速高效地为环境污染事故的处理提供应急设施设备；

（4）统一调配物资供应，保障救援人员和受事故影响群众的基本生活。

4.2.8 警戒组职责

（1）发生险情时设置应急救援现场安全警戒范围，发放抢险标志牌，控制无关人员进入事故现场；

（2）指挥事故区域及周边的交通秩序；

（3）若险情有可能危及周边人民生命财产安全，应及时通知人员疏散；

（4）配合协调公安、消防部门做好相关工作等。

# 5 预防与预警

5.1环境风险源监控与预防管理

5.1.1风险源监控

5.1.1.1 输送管线

（1）建立危险源管理制度，落实监控措施；

（2）天然气管道埋地敷设；

（3）天然气管道沿线设置有安全警示标识；

（4）配备有专用巡线车辆和人员，定期进行巡检。

5.1.1.2 增压站

（1）建立危险源管理制度，落实监控措施；

（2）站场生产设备采用露天或棚式布置；

（3）站场内的天然气管道，采用地上敷设，便于操作和监控；

（4）安装有防雷防静电设施，并按照相关规定定期检测；

（5）配备有消防器材，压缩机厂房应配置推车式灭火器，并按照相关规定定期维护；

（6）防爆区内的电气设施采用防爆型；

（7）危险区域设有禁烟、禁火等安全警示标志；

（8）进出站场的天然气管道设有截断阀，在事故状况下应易于接近且便于操作；

（9）进站场天然气管道上的截断阀前设有泄压放空阀；

（10）压力设备配备有必要的压力表、安全阀等安全附件，并按照相关规定定期检测。

5.1.1.3 配气站

（1）建立危险源管理制度，落实监控措施；

（2）站场内的天然气管道，采用地上敷设，便于操作和监控；

（3）站场生产设备采用露天或棚式布置；

（4）安装有防雷防静电设施，并按照相关规定定期检测；

（5）配备有消防器材，并按照相关规定定期维护；

（6）防爆区内的电气设施采用防爆型；

（7）危险区域设有禁烟、禁火等安全警示标志，设置有风向标识；

（8）进出站场的天然气管道设有截断阀，在事故状况下应易于接近且便于操作；

（9）进站场天然气管道上的截断阀前设有泄压放空阀；

（10）压力设备配备有必要的压力表、安全阀等安全附件，并按照相关规定定期检测。

5.1.1.4 储配站

（1）建立危险源管理制度，落实监控措施；

（2）站场生产设备采用露天或棚式布置；

（3）站场内的天然气管道，采用地上敷设，便于操作和监控；

（4）调压计量A区设有内旁通一支，在常用组检修时使用，还设有越站旁通两支，一支进入B区下游，一支进入C区下游以利于事故时供气；

（5）调压计量B区设置旁通一支，在常用组检修时使用，另外还设有预留接口一个；

（6）调压计量C区设有区内旁通一支，预留接口三个；

（7）安装有防雷防静电设施，并按照相关规定定期检测；

（8）配备有消防器材，并按照相关规定定期维护；

（9）防爆区内的电气设施采用防爆型；

（10）危险区域设有禁烟、禁火、重大危险源等安全警示标志；

（11）进出站场的天然气管道设有截断阀，在事故状况下应易于接近且便于操作；

（12）进站场天然气管道上的截断阀前设有泄压放空阀；

（13）压力设备配备有必要的压力表、安全阀等安全附件，并按照相关规定定期检测；

（14）安装有视频监控系统，对危险源进行24小时监控；

5.1.1.5 CNG加气站

（1）建立危险源管理制度，落实监控措施；

（2）站场生产设备采用露天或棚式布置；

（3）采用储气井进行储气；

（4）安装有防雷防静电设施，并按照相关规定定期检测；

（5）配备有消防器材，并按照相关规定定期维护；

（6）防爆区内的电气设施采用防爆型；

（7）危险区域设有禁烟、禁火、重大危险源等安全警示标志；

（8）进出站场的天然气管道设有截断阀，在事故状况下应易于接近且便于操作；

（9）进站场天然气管道上的截断阀前设有泄压放空阀；

（10）压力设备配备有必要的压力表、安全阀等安全附件，并按照相关规定定期检测；

（11）安装有视频监控系统，对危险源进行24小时监控；

（12）配备有硫分、水分在线监测仪；

（13）控制室内配备有报警系统；

（14）生产装置区设置有安全警戒线和安全防护栏，无关人员不得进入生产区；

（15）加气枪设置有自动拉断阀；

（16）加气岛设置有防撞柱。

5.1.2预防措施

5.1.2.1 水环境预防措施

（1）严格执行污水排放和申报制度；

（2）设专人负责检查除油器、入口分离器、排污罐等容器及污水泵污水排放情况；

（3）定期对污水处理设施进行维护保养，保证正常运行；

（4）定期对污水各项指标进行监测，保证达标排放；

（5）定期对排污口进行检查，发现问题及时处理并汇报。

5.1.2.2 大气环境预防措施

（1）采用合理的输气工艺，选用优质材料，管道及其附属设施；

（2）加强管理，减少放空和泄漏次数；

（3）加强日常巡检、维护和管理。坚持两小时巡检制和点检制；巡检时对静密封点重点进行检查；

（4）建立可燃气体报警系统，一旦出现泄漏，可及时进行报警；

（5）对涉及到装置天然气、轻烃管线上的动火作业要严格执行审批制度；

（6）严格按照操作规程进行操作，防止天然气泄漏；发现运行参数波动，及时进行调整，控制在规定范围内；

（7）防雷电措施。装设独立避雷针或架空避雷线，使被保护的构筑物和设备均处于避雷针或避雷线的保护范围内；定期检测接地装置的接地电阻，不合格及时整改；遇有雷雨天气，在不影响生产的情况下，电气设备应断电；

（8）防静电措施。在有危险区域应使用那些不易产生静电的材料；工作时穿防静电服，喷静电消除剂或用静电消除装置消除静电；

（9） 采用先进技术对企业设备和管线进行检查。对站场关键及薄弱的位置比如弯头、调压阀阀体等定期进行厚度测量，并进行跟踪，对减薄厉害处进行全面跟踪；

（10）加强气质管理，减少管道腐蚀；

（11）准备必要安全消防等设备器材，如灭火器、消防水池等。

5.1.2.3 噪声环境预防措施

（1）在工艺设计中，尽量减少弯头、三通等管件，控制气流速度，降低站场气流噪声；尽可能选用低噪声设备，放空立管设置消声器。对于单机超标的噪声源采取安装消音设备或隔音等措施。操作人员出入高噪声区必须佩带耳罩或耳塞等劳动保护用具；

（2）合理设置平面布局。在初步设计时，对噪声源进行优化布局，对噪声源强扩散与厂界围墙的方位进行调整，对平面布置进行合理设计；

（3）对企业周围栽种树木进行绿化，厂区内工艺装置周围，道路两旁，也进行绿化，这样既可控制噪声，又可吸收大气中一些有害气体，阻滞大气中颗粒物质扩散。

5.1.2.4 固体废物预防措施

（1）对于分离器检修的固体废物，属一般固体废物，经环保部门同意，定期清运到指定地点进行填埋处理；

（2）生活垃圾的处置将按照《城市生活垃圾管理办法》处理，各天然气生产企业分别与当地环卫部门签订处理协议，交环卫部门统一处理。

5.2预警行动

5.2.1预警级别与发布

按事故可能造成的危害程度，紧急程度和发展态势，一般可将预警级别分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级。Ⅰ级预警主要对应的是特大重大险情，Ⅱ级预警主要对应的是重大较大险情，Ⅲ级预警主要对应的是较大一般险情，Ⅳ级预警主要对应的是一般险情。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警级别可以升级、降级或解除。超出公司应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援机构启动上一级应急预案。

（1）Ⅰ级预警

Ⅰ级预警可能是造成或可能造成3人及以上死亡，或10人及以上中毒、重伤，或造成20万元以上直接经济损失，或对大气、地表水或地下水造成严重污染。由县政府应急委员会决定启动预警并发布预警公告。

（2）Ⅱ级预警

Ⅱ级预警可能是造成1-2人死亡或3人以上、10人以下中毒、重伤，或造成5-20万元直接经济损失，或对大气、地表水或地下水造成较大污染。由总公司应急指挥部决定启动预警并发布预警公告

（3）Ⅲ级预警

Ⅲ级预警可能是造成人员1人以上3人以下中毒、重伤，或造成1万元以上、5万元以下直接经济损失，或对大气、地表水或地下水造成一定污染。由分公司应急指挥部决定启动预警并发布预警公告。

（4）Ⅳ级预警

Ⅳ级预警可能是造成直接经济损失在万元以下的或人员有轻微伤害的，或轻微灼伤、轻微中毒，或事故限制在单位内的小区域范围内，不立即对生命财产构成威胁。由各天然气场站应急小组决定启动预警并发布预警公告。

5.2.2预警措施

进入预警状态后，公司根据可能发生或者已经发生的突发环境事件的危害程度，及时上报给当地政府相关部门，政府相关部门及公司各部门应当迅速采取以下措施：

（1）立即启动相关应急预案；

（2）发布预警公告：事故发生后首先按照指挥部的命令通过电话、警铃或广播通知全厂人员；

（3）抢险组及应急救援队伍应立即进入应急状态，现场负责人及监测人员根据事故变化动态和发展，监测结果，及时向指挥部领导报告危险情况；

（4）根据需要采取设置的措施疏散、撤离或转移者可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（5）在事故发生一定范围内根据需要迅速设立危险警示牌（或设置隔离带），禁止与事故无关人员进入，避免造成不必要的危害；

（6）及时调集环境应急所需物资和设备，确保应急物资材料供应保障工作。

5.2.3预警解除

（1）突发事件可能发生的条件消除或者不可能造成突发环境事件时，由指挥部研究决定可解除预警后，由应急总指挥宣布预警解除。

（2）预警解除根据实际情况可口头发布或书面通知形式，发布对象为企业所有员工。

5.2.4报警、通讯联络方式

（1）报警通讯：由移动电话和固定电话联系；

（2）紧急电话：一旦发生天然气大量泄漏爆炸事故，有关报警如下：

火警：119 救护：120

# 6 应急响应

6.1应急响应程序

应急响应程序见图6-1。

图6-1应急响应程序

（1）迅速地实施先期处置，如人员疏散、转移，果断控制或切断污染源，全力控制事故态势，严防二次污染和次生、衍生事故发生；

（2）指挥部及时向地方政府报告突发环境污染事故基本情况，应根据事故性质、事故地点、事态的发展决定应急救援形式和启动哪一级响应；

（3）设置警戒区，禁止无关人员进入；严禁车辆通行和禁止一切火源，如禁止开关泄漏区电源；

（4）迅速联系急救医疗单位组成现场医疗救护组，组织救护车和医护人员现场设立临时救护点，做好接受救治伤员的准备工作；

（5）后勤保障组接到指令后，迅速召集本组人员现场待命，做好现场急救物资供应的保障工作；

（6）环境监测组迅速开展环境监测，摸清污染物的种类、浓度等情况；

（7）扩大应急。当事故处于不可控制状态时，应急指挥部根据事故现场具体情况，或根据各救援专业队伍、应急救援物资装备是否满足抢险救援的需要，及时向县应急救援机构请示扩大应急，必要时，可同时向市事故应急救援指挥机构请示扩大应急；

（8）应急结束。在确认所有有毒气体被驱散、泄漏的化学危险品被控制时，由指挥部部长宣布解除警戒，恢复事故区域水、电、气供应；对事故原因进行调查，做好事故的善后处理工作。

6.2分级响应机制

按公司突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，将该公司突发环境事件的应急响应分四级，响应级别由高到低分别为Ⅰ级响应（特大突发环境事件）、Ⅱ级响应（重大突发环境事件）、Ⅲ级响应（较大突发环境事件）和Ⅳ级响应（一般突发环境事件）。

Ⅰ级响应：当发生特大突发环境事件时，应立即拨打火警电话和急救电话，请求支援，并及时上报垫江县政府，由县政府启动相应的应急方案；

Ⅱ级响应：当发生重大突发环境事件时，应立即拨打火警电话和急救电话，请求支援，由燃气分公司或采输分公司负责人立即上报集团应急领导小组，由集团应急总指挥启动相应的应急方案；

Ⅲ级响应：当发生较大突发环境事件时，应立即拨打火警电话和急救电话，请求支援，由相关场站负责人立即上报燃气分公司或采输分公司负责人，由分公司负责人启动相应的应急方案。

Ⅳ级响应：当发生一般突发环境事件时，由当班人员立即上报场站负责人，由相关场站负责人启动相应的应急方案。

根据事态发展，一旦事故超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动更高一级应急预案。

6.3信息报送与处理

6.3.1 环境污染事故报告时限和程序

各站场发生重大环境污染事故时，在启动应急预案的同时，分公司应急领导小组应立即（30分钟以内）向总公司应急救援指挥部办公室报告，总公司应急救援指挥部办公室应

按规定程序向应急工作组和着公司相关科室报告，总公司应急救援指挥部办公室同时向地方政府主管部门报告。紧急情况下，可以越级上报。

应急报告程序见图6-2。

图6-2 应急报告程序图

6.3.2环境污染事故报告方式与内容

环境污染事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事故后立即上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事故处理完毕后立即上报。

初报可用电话直接报告，主要内容包括：单位名称、事故发生时间、地点；人员伤亡、失踪情况；主要污染物质；生产设施破坏受损情况；现场道路交通及气象状况；应急物资储备情况；已采取的措施；救援要求等。

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，内容包括：人员疏散、失踪、伤亡及财产损失请况；天然气设施破坏情况；有无天然气泄漏发生火灾、爆炸、中毒情况；现场应急物资及应急人员到位情况；现场道路交通及气象情况；环境污染危害的发展态势；己采取的处理措施、处理效果；救援要求等。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事故的措施、过程和结果，事故潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。

6.4应急措施

6.4.1突发环境事故现场应急措施

6.4.1.1 未着火情况下天然气泄漏的应急处置程序与措施

（1）报告。现场人员一旦发现天然气大量泄漏应立即向带班班长（站长）或现场安全管理人员报告；同时通知所有人员按照逃生路线撤离至安全区域；（各站场应急逃生救援图见附件Ⅳ）。

（2）预警。通过现场的预警设备如喇叭、警铃等，在第一时间通知站内人员和周边居民；

（3）操作。流程切换、关阀断气，紧急放空。根据泄漏点位置，切换流程，导走泄漏管段或设备内的天然气；当现场流程无法切换时，关闭泄漏部位上下游阀门，必要时打开站内手动放空阀；

（4）设置警戒区。利用便携式可燃气体报警仪检测站场天然气浓度，确定泄漏中心和周围天然气浓度并做好标记，现场拉设警戒带；

（5）清除火源

①检查泄漏点周围是否有明火或产生静电的可能，现场操作人员必须穿戴防静电工服并使用防爆工具，水泥地面要进行湿处理防止摩擦产生静电；

②禁止一切车辆驶入警戒区内，停留在警戒区内的车辆严禁启动；

③关闭天然气扩散区内的电气开关；

④消防车到达现场，不可直接进入天然气扩散地段，应停留在扩散地段上风方向和高坡安全地带；

⑤根据现场情况，动员天然气扩散区的居民和职工，迅速熄灭一切火种。

（6）防止应急扩大

①天然气扩散后可能遇到火源的部位，应作为灭火的主攻方向，部署水枪阵地，做好对付发生着火爆炸事故的准备工作；

②利用喷雾水蒸汽吹散稀释泄漏的天然气，防止形成可爆气体。

（7）抢修作业。待现场满足作业条件，由抢修人员故排除障，根据实际情况，更换或维修管段或设施；

（8）应急终止。现场处置结束，泄漏得到有效控制，现场危险源消除，经现场应急指挥确认后，宣布应急行动终止。

（9）注意事项

①现场抢险人员要配备和正确使用个体防护用品；

②抢险处置过程中，使严禁携带、使用非防爆工具和非防爆通讯、照明器具；

③事先要检查抢险使用设备应接地是否可靠；

④对危险区域实施控制，根据可燃气检测仪检测结果划重危区、轻危区、警戒区，并设置醒目地警示标志和出入口标识；严格控制进入警戒区特别是重危区的人员、车辆和物资，进行安全检查，做好记录；

⑤要及时清点进出现场人员；

⑥人员应站在上风口或泄漏点较高位置。

6.4.1.2天然气泄漏并引发火灾的应急处置程序与措施

（1）报警与报告

发生天然气着火后，迅速向带班班长（站长）或现场安全管理人员报告。带班班长（站长）或现场安全管理人员应迅速汇报指挥部，经指挥部同意后，迅速拨打火警电话119，向消防部门报警。报警时要讲清：详细地址、起火部位、着火物质、火势大小、报警人姓名及电话号码。如果条件允许，可派人到路口迎候消防车；

（2）预警。通过现场的预警设备如喇叭、警铃等，在第一时间通知站内人员和周边居民；

（3）扑救火灾初期。利用场站的灭火器进行灭火;如果着火点临近压力容器，应使用消防水枪等对压力容器进行降温，以免引起爆炸；

（4）流程切换、关阀断气，紧急放空。切换流程，关闭泄漏部位上下游阀门，以截断气源，必要时打开站内手动放空阀进行防空；

（5）抢修作业。待现场满足作业条件，由抢修人员排除故障，根据实际情况，更换或维修管段或设施。对气压不大的漏气火灾，可采取堵漏灭火方式，用湿棉被、湿麻袋、湿布、石棉毡或粘土等封住着火口，隔绝空气，使火熄灭；

（7）应急终止。现场处置结束，泄漏得到有效控制，现场危险源消除，经现场应急指挥确认后，宣布应急行动终止。

（8）应急处置过程中的注意事项

①在关阀断气之后，仍需继续冷却一段时间，防止复燃复爆；

②关阀断气灭火时，应考虑到关阀后是否会造成前一工序中的高温高压设备出现超温超压而发生爆破事故；

③对在关阀、补漏时，必须严格执行操作规程，并迅速进行，以免造成第二次着火爆炸；

④一旦事故扩大，形势不可控时，抢险人员轻装迅速撤退。实施过程中保持冷静，以确保人身安全为宗旨；

⑤烧伤的紧急救护要在现场立即进行，伤口不做处理，用洁净纱布覆盖后，就近送医疗机构。

6.4.1.3管道泄漏未引发火灾时的应急处置程序与措施

（1）报告。现场人员一旦发现管道泄漏立即报告本单位领导；

（2）切断泄漏源。通知上下游值班人员关闭阀门，切断泄漏源；

（3）监测有毒有害气体和天然气浓度。根据现场风向，监测泄漏天然气扩散范围并作出标记；

（4）紧急疏散。迅速疏散现场及周边无关人员，封锁事件现场，管道中有有毒有害气体时，立即发出有害气体逸散警报；

（5）现场救护。组织气防、医疗救护人员抢救现场中毒人员；

（6）清除火源。及时疏散下风口附近的居民，并通知停用一切明火；

（7）紧急抢修。条件允许时，迅速组织力量对泄漏管线进行封堵、抢修作业；

（8）隔离污染。对应急处置过程中产生的污染物进行隔离，并组织清理；

（9）应急终止。现场处置结束，泄漏得到有效控制，现场危险源消除，经现场应急指挥确认后，宣布应急行动终止；

（10）应急处置过程中的注意事项

①当天然气管道泄漏处于重点穿跨越段（如公路等）时应及时向当地铁路、交通等政府主管部门报告，请求地方政府启动相应的应急预案；

②当天然气管道泄漏处于公共聚集场所、人员密集场所时应立即疏散警戒范围内的公众及无关人员到安全区域并向当地公安、消防等政府主管部门汇报，请求启动当地政府部门相应的应急预案；

③当事件发生在农忙收割季节，应在泄漏点周围铲出隔离带，防止发生农田火灾次生事件；

④应急处置人员应加强个体防护，特别是泄漏气体含有有毒有害气体时，进入扩散区的人员要佩戴空气呼吸器等防毒器具并在进入现场前检查其可靠性；

⑤泄漏点、阀室等重要部位至少要有二人值班，值班人员要坚守岗位，观察管道压力，保证切断阀关闭严密并及时向应急指挥中心和现场指挥部汇报放空管的排气情况。

6.4.1.4.管道泄漏引发火灾、爆炸时的应急处置程序与措施

（1）报告。现场人员一旦发现管道泄漏立即报告指挥部，经指挥部同意后，迅速拨打火警电话119，向消防部门报警。报警时要讲清：详细地址、起火部位、着火物质、火势大小、报警人姓名及电话号码。如果条件允许，可派人到路口迎候消防车；

（2）切断泄漏源。通知上下游值班人员关闭阀，门切断泄漏；

（3）紧急疏散与警戒。迅速疏散现场及周边无关人员，封锁事件现场，必要时采取交通管制，杜绝无关人员进入现场危险区域；

（4）保护泄漏管道附近其它管线或电缆；

（5）灭火。根据地形地貌、风向、天气等因素制定灭火方案，并合理布置消防和救援力量，采取有效的围堵措施，控制着火区域；

（6）紧急抢修。灭火完毕，立即清理火灾现场，组织力量对泄漏点进行封堵抢修工作；

（7）应急终止。现场处置结束，泄漏得到有效控制，现场危险源消除，经现场应急指挥确认后，宣布应急行动终止；

（8）应急处置过程中的注意事项

①在灭火过程中，应采取切断气源或降低压力等方法重点要控制，让其保持稳定的燃烧，防止产生负压或天然气积聚发生爆炸或其他次生灾害；

②火势得到控制后，应继续检查建筑物内和地下设施内燃气浓度，防止参与天然气引发再生灾害。

6.4.2.1天然气泄漏污染现场处置

（1）对于小量天然气泄露，现场工作人员及时采取堵漏或放空措施迅速把污染控制切断在源头；

（2）对于大量天然气泄露，一方面由应急领导小组指挥各救援小队救险，另一方面通知上级相关部门，指挥受保护的村舍和社区做好防范措施，同时对目标区域进行监测；

（3）若泄露或火灾爆炸事故十分严重，威胁到受保护区域人的生命安全，立即通知镇或者县有关部门，根据事态的严重程度安排该区域的人员疏散，撤离事发地人员至上风处，同时划定隔离区，阻止无关车辆、人员进入现场；

（4）采取防护措施，尽最大努力切断污染源或放空，消防队伍和现场应急处置队队员采用喷雾措施低有害气体的浓度，阻止其扩大扩散范围，现场人员必须配戴相应有效的呼吸防护器具；

（5）利用现有设备检测硫化氢浓度，严禁靠嗅觉判断，不能冒然进入隔离区；

（6）及时与当地医疗机构联系，组织抢救工作；

（7）求助专业机构和人员跟踪监测、洗消，直至消除影响并逐级上报。

6.4.2.2硫化氢中毒基本防护措施

（1）迅速脱离中毒现场至空气新鲜处，有条件时给予吸氧，保持呼吸道通畅。保持安静，卧床休息，注意保暖，严密观察病情变化；

（2）对呼吸、心跳骤停者，立即进行心肺复苏。对休克者应让其取平卧位，头稍低；对昏迷者应及时清除口腔内异物，保持呼吸道通畅，迅速送往医院抢救；

（3）有眼部损伤者，应尽快用清水反复冲洗，迅速送往医院进一步处理；

（4）救援人员必须佩戴个人防护器进入中毒环境，并留有危险区外监护人员，做好一切救护准备，以尽可能地减少人员中毒或伤亡。

6.4.2.3受污染区域人群疏散方式

当天然气泄漏污染发生后严重影响到了厂内以及受保护地区人民群众的生命安全时，应当组织人员疏散，疏散时，遵循以下原则：

（1）保证疏散指示标志明显，应急疏散通道出口通畅，应急照明灯能正常使用；

（2）明确疏散计划，由应急领导小组发出疏散命令后，应急人员进入指定位置，立即组织人员疏散；

（3）应急人员用最快速度通知现场人员，按疏散的方向通道进行疏散；

（4）积极配合好有关部门（公安消防队）进行疏散工作，主动汇报事故现场情况；

（5）事故现场有被困人员时，应急疏导人员应劝导被困人员，服从指挥，做到有组织、有秩序地疏散；

（6）正确通报、防止混乱。应急疏导人员首先通知事故现场附近人员疏散出去，然后视情况公开通报，告诉其他区域人员进行有序疏散，防止不分先后，发生拥挤影响顺利疏散；

（7）口头引导疏散。疏导人员要用镇定的语气，呼喊、劝说人们消除恐惧心里，稳定情绪，使大家能够积极配合进行疏散；

（8）广播引导疏散。利用广播将发生事故的部位，需疏散人员的区域，安全的区域方向和标志告诉大家，对已被困人员告知他们救生器材的使用方法，自制救生器材的方法；

（9）事故现场直接威胁人员安全，应急人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯、叉道等容易走错方向的地方设疏导人员，提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域；

（10）对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲人生命担心而重新返回事故现场。必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员；

（11）专业救援队伍到达现场后，疏导人员若知晓内部被困人员，要迅速报告，介绍被困人员方位、数量。

6.4.2.4紧急避难场所

（1）选择合适的地区或建筑物为紧急避难场所；

（2）做好宣传工作，确保人人了解紧急避难场所的地址，目的和功能；

（3）紧急避难场所必须有醒目的标志牌；

（4）紧急避难场所不得作为他用。

6.4.2.5交通疏导

（1）发生严重环境事故时，应急领导小组应积极配合有关部门，汇报事故情况，安排好交通封锁和疏通；

（2）设置路障，封锁通往事故现场的道路，防治车辆或者人员再次进入事故现场；

（3）配合好进入事故现场的应急救援小队，确保应急救援小队进出现场自由通畅；

（4）引导需经过事故现场的车辆或行人临时绕道，确保车辆行人不受危险物质的伤害。

6.4.3水污染事故保护目标的应急措施

（1）发现水污染事故后当班人员应立即向应急小组组长汇报，并随时保持联系，排查事故主要原因。

（2）应急队伍到达现场后，应立即会同有关部门进行紧急磋商，迅速分析、收集和汇总事故发生和危害的情况。尽快开展现场监测，对事故的性质和危害程度进一步做出确切评估。

（3）凡进入污染区工作的人员，必须戴好防毒面具、手套，穿好防护服后才能进入污染区开展处置工作。

（4）污水处理设备发生故障后，应立即使用备用设备，没有备用设备的，生产应组织设备维修人员，根据污水处理站设备的实际运行情况，即使做好设备维修及更新配件工作。确保损坏的污水处理设备能在2小时内修复，并恢复正常运行，同时损坏期间的污水进入循环水池或者备用水池，不得对外排放。

（5）当污水处理站因电力突然中断、设备管件更换或其他原因，造成污水处理站暂时不能正常运行时，把调节池等作为储存池；当储存量达到90﹪时，通知生产部门停止生产；紧急情况切断进水水源、关闭调节池出口等。

（6）由于暴雨造成水量过大的异常情况时首先将废水放入生产车间的循环水池，当水量过大时，应放入备用池，时候应加班或者延长时间即使处理达标排放。

（7）当出水口污水中的污染物（CODcr）浓度超过国家污水综合排放标准时，污水处理站操作人员，应将污水处理站出水口的污水再次放入生产车间的循环水池，进行二次处理。直至污水处理站出水口污水中的污染物（CODcr）浓度达到国家污水综合排放标准时，才可以对外排放。

6.4.4噪声处理处置保护措施

（1）停止相关设备运行，尽快阻断污染源；

（2）待维修设备或加强防护直至达到环境保护标准并逐级上报。

6.4.5现场急救与紧急处理

6.4.5.1 外伤急救处置

（1）一般外伤：脱离现场，清除污物，止血包扎，需要时送医院进一步治疗；

（2）骨折时用夹板固定包扎，移动护送时应平躺，防止弯折，送医院治疗；

（3）遇静脉大出血时及时绑扎或压迫止血，立即送医院救治。

6.4.5.2医院救治

（1）个别受伤人员救援时，由所在部门派员在西门或北门处接引救护车辆至现场；

（2）门卫保安协助救护车辆的入库安全措施的落实；

（3）多人受伤、中毒救援时，后勤保障组指挥协调派员接引与接洽，并派员跟随。

6.4.6现场保护

（1）事故发生后，在事故处理期间，由治安组组织警戒，禁止无关人员进入；

（2）事故处理结束后，事故发生部门、岗位实行警戒，未经应急指挥部批准，所有人员禁止进入事故现场；

（3）事故现场拍照、录像，除事故调查管理部门或人员外，需经总指挥批准；

（4）事故现场的设备、设施等物件证据不得随意移动和清除，抢险必须移动的需作好标记。公司各场站应急处置方案见附件Ⅳ。

6.5应急监测

发生突发环境事件时，企业应立即通知垫江县环境监测站本单位环境突发事故，委托他们迅速组织监测人员赶赴事件现场，根据实际情况，迅速确定监测方案（包括监测布点、频次、项目和方法等），及时开展应急监测工作，以便对事件及时、正确进行处理。

6.5.1应急监测的响应程序

（1）接受应急监测任务，启动应急监测响应预案；

（2）了解现场情况，确定应急监测方法，准备监测器材、试剂和防护用品，同时做好实验室分析的准备；

（3）实施现场监测，快速报告结果；

（4）进行初步综合分析，编写监测报告，提出跟踪监测和污染控制建议；

（5）实施跟踪监测，及时报告结果；

（6）进行深入的综合分析，编写总结报告上报。

6.5.2监测时间和频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。

6.5.3布点原则

由于危险废物污染事故发生时，污染物的分布极不均匀，时空变化大，对各环境要素的污染程度不同，因此采样点位的选择对于准确判断污染物浓度分布、分布范围和程度极为重要，因此，点位的确定应考虑以下因素：事故的类型（泄漏、火灾、爆炸等）、严重程度与影响范围；事故发生的地点与人口分布情况；事故发生时的天气情况，尤其是风向、风速及其变化情况。

6.5.4布点方案

天然气泄漏、爆燃以及危险化学品泄漏会很大程度的危害到空气、地表水、地下水以及土壤，因此，可采用如下采样布点方案：

（1）空气：应尽可能在事故发生地就近采样，并以事故点为中心，根据事故发生地的地理特点、盛行风向及其他自然条件，在事故发生地下风向影响区域、掩体或低洼地等位置，按一定间隔的圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点，在距事故发生地最近的居民住宅区布点采样，采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点位置。

（2）地表水：监测点位以事故发生地为主，根据水流方向、扩散速度和现场具体情况进行布点采样，同时应测定流量。采样器具应洁净并应避免交叉感染，现场可采集平行双样，一份供现场快速测定，另一份现场立即交入保护剂，尽快送至实验室进行分析。若需要，可同时用专用采泥器或塑料铲采集事故发生地的沉积物样品密封装入塑料广口瓶中。

（3）地下水：应以事故发生地为中心，根据本地区地下水流向采用网格法或辐射法在周围2km内布设监测井采样，同进视地下水主要补给来源，在垂直于地下水流的上方向，设置对照监测井采样，在以地下水为饮用水源的取水处必须设置采样点。

（4）土壤：应以事故发生地为中心，在事故发生地及周围一定距离内的区域按一定的间隔圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同深度采样，同时采集未受污染区域的样品作为对照样品。必要时还应采集事故地附近的作物样品。

在相对开阔的污染区域采取垂直深10cm的表层土。一般在10m×10m范围内，采用梅花形布点方法或根据地形采用蛇形布点方法（采样点不少于5个）。

6.5.5应急监测报告内容

应急监测报告速报、确报、最终确报几种形式。报告的手段可采用电话、传真、电子邮件等方式进行。应根据现场情况和监测结果，编写现场监测报告并迅速上报同级环境保护主管部门和现场应急指挥中心。重大、特大污染事故除报当地环境保护行政主管部门及上一级环境监测站外，还应直接报中国环境监测总站。应急监测报告的主要内容包括：

（1）事故发生的时间，接到通知的时间，到达现场监测时间；

（2）事故发生的具体地点及周边的自然环境；

（3）事故发生的性质与类型；

（4）采样断面（点位）、监测频次、监测方法；

（5）污染事故的性质，主要污染物的种类、排放量、浓度及影响范围；

（6）污染事故的危害与损失，包括人员伤亡、事故原因等；

（7）简要说明污染物的危害特性及处理处置建议；

（8）应急监测现场负责人签字。

6.6应急终止

6.6.1 应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事故现场得到控制，事故条件已经消除

①一般事故：当事故得到有效控制后，经公司应急指挥部确认，由公司通报相邻单位事故危险已解除；

②较大事故：当事故得到有效控制后，经公司应急指挥部确认，由公司通报相邻单位事故危险已解除；

③重大、特大事故：当事故得到有效控制后，经公司应急救援指挥部确认并报当地政府，县政府按有关规定宣布周边社区及人员事故危险已解除。

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事故所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事故可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

6.6.2 应急终止的程序措施

（1）公司应急救援指挥部确认终止时机，或事故责任单位提出，经应急救援指挥部批准；

（2）站场应急救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作。

6.6.3 应急终止后的行动

（1）环境污染事故应急处理工作结束后，应组织相关部门认真总结、分析、吸取事故教训，及时进行整改；

（2）组织各应急工作组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，并提出对应急预案的修改意见；

（3）参加应急行动的各专业组负责维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

6.7 信息发布

信息发布坚持实事求是的原则。事故信息统一由总指挥或总指挥委派的专人负责向上级主管部门汇报和向新闻媒体公开。其他人员一律不得私自向外界透露事故相关信息。

# 7 后期处置

7.1善后处置

为了准确地查明事故原因和责任，在采取恢复措施前应按有关法规要求对事故现场进行保护。

（1）发生伤亡事故的现场 发生伤亡、重大伤亡事故时，站场应迅速采取必要措施抢救伤员，防止事故扩大，并认真保护事故现场。在事故调查组未进入事故现场前，站场应派专人看护现场，任何人不得擅自移动和取走现场物件。因抢救人员和国家财产，必须移动现场部分物件时，必须设置标志，绘制事故现场图，进行摄影或录像并详细说明。清理事故现场，要经事故调查组同意后方可进行。

（2）火灾爆炸事故的现场 火灾扑灭后，应当立即安排对火灾爆炸事故现场进行保护，接受事故调查，如实提供火灾事故的情况，协助公安消防机构调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾事故责任。未经公安消防机构同意，不得擅自清理火灾现场。

在撤除事故现场、恢复正常生产秩序之前，应该对事故现场进行洗消，但伤亡事故现场和火灾爆炸事故现场的洗消工作必须得到事故调查组的同意方可进行。事故现场的洗消包括四个方面：

（1）空气污染

天然气泄漏和爆炸事故可能对事故周围区域的大气造成污染，为防止人员因吸入有毒、有害气体影响身体健康，在事故现场警戒撤除之前应该对大气的质量进行有针对性的检测分析。 该项工作由公司安全环保管理部门负责落实，联系有资质的环境监测和职防部门进行专业检测。

（2）地表水污染

为防止地表水污染事故发生，公司安全环保管理部门应及时与垫江县环保局联系，加强雨水下水的排放口的监测工作。

（3）土壤及地下水污染 若泄漏的危险化学品已经污染了周边局部土壤，应对被污染的土壤进行无害化处理，并对污染地区的土壤和地下水进行采样分析，根据分析结果决定进一步的处理对策。

（4）事故损毁设施的整理

如果事故对周围生产、生活设施造成了一定的损坏，应对损坏的设施进行必要的整理或隔离，防止出现意外伤亡事故。事故损毁设施的整理由资产所属部门负责，维修部门配合进行。

7.2保险

公司办理财产一切险、公众责任险、社会责任险，由财务部门及时联系保险部门进行现场勘查，处理理赔事宜。

# 8 应急培训与演练

安全管理部门负责组织应急救援培训与演练，培训分为公司、部门、班组三级培训，演练分为公司、部门（功能组）、班组三级演练。

8.1培训

安全管理部门负责组织、指导应急预案的培训工作，各相关部门和应急救援专业组负责人作好日常预案的学习培训，根据预案实施情况制订相应的培训计划，采取多种形式对应急人员进行应急知识和技能的培训。培训应做好记录和培训评估。

8.1.1应急人员的培训内容

（1）危险重点部位的分布与事故风险；

（2）事故报警与报告程序、方式；

（3）火灾、泄漏的抢险处置措施；

（4）各种应急设备设施及防护用品的使用与正确佩戴；

（5）应急疏散程序与事故现场的保护；

（6）医疗急救知识与技能。

8.1.2员工与公众的培训

（1）可能的重大危险事故及其后果；

（2）事故报警与报告；

（3）灭火器的使用与基本灭火方法；

（4）泄漏处置与化学品基本防护知识；

（5）疏散撤离的组织、方法和程序；

（6）自救与互救的基本常识。

8.1.3应急培训要求

（1）针对性：针对可能的事故及承担的应急职责不同人员予以不同的培训内容；

（2）周期性：公司级的培训一般每年一次，部门与功能性的培训每季一次；

（3）真实性：培训应贴近实际应急活动。

8.1.4公众教育

对公司邻近地区开展公众教育、培训和发布单位有关安全生产的基本信息，加强与周边公众的交流，如发生事故，可以更好的疏散、防护污染。

针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故波及到的区域都能对危险化学品事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。

采取的方式一般包括口头宣传、应急救援知识讲座等。

8.2演练

8.2.1演练方式

演练分为桌面演练、功能演练、综合演练三种。

8.2.2演练内容

（1）通信及报警信号的联络；

（2）急救及医疗；

（3）消毒及洗消处理；

（4）染毒空气监测与化验；

（5）防护指导，包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；

（6）各种标志、设置警戒范围及人员控制；

（7）公司周边交通控制及管理；

（8）泄漏污染区域内人员的疏散撤离及人员清查；

（9）向上级报告情况。

8.2.3演练组织与级别

（1）应急演练分为部门、公司级演练和配合政府部门演练三级；

（2）部门级的演练由部门负责人（现场指挥）组织进行，公司安全、环保、技术及相关部门派员观摩指导；

（3）公司级演练由公司应急指挥小组组织进行，各相关部门参加；

（4）与政府有关部门的联合演练，由政府有关部门组织进行，公司应急领导小组成员参加，相关部门人员参加配合。

8.2.4演练频次与范围

（1）车间部门演练（或训练）以报警、报告程序、现场应急处置、紧急疏散等熟悉应急响应和某项应急功能的单项演练，演练频次每年4次以上；

（2）公司级演练以多个应急小组之间或某些外部应急组织之间相互协调进行的演练与公司级预案全部或部分功能的综合演练，演练频次每年2次以上；

（3）政府有关部门的演练，公司积极组织参加。

# 9 奖惩

9.1奖励

在突发环境事件应急处置工作中有下列事迹之一的个人，依据有关规定给予表彰：

（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

（2）对防止突发环境事件发生，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或者减少损失，成绩显著的；

（3）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

9.2 责任追究

在突发环境事件应急工作中有下列行为的，按照相关规定对有关责任人员视情节和危害后果由其所在单位或者上级机关给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

（1）不认真履行环保法律、法规而引发环境事件的；

（2）不按照规定制订突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

（5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍环境事件应急工作人员依法履行职责或者进行破坏活动的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（8）有其他对环境事件应急工作造成危害的行为的。

# 10 保障措施

10.1 经费保障

突发环境事件的应急处理所需经费，包括仪器装备、交通车辆、应急咨询、应急演练、人员防护设备等的配置的运作经费，由公司财政部门支出解决，专款专用，所需经费列入公司财政预算，保障应急状态时应急经费的及时到位。

10.2 应急物资装备保障

公司指挥机构的应急队伍要根据本预案要求，建立处理突发环境事件的日常和战时两级物资储备，增加必要的应急处置、快速机动和自身防护装备和物资的储备，维护、保养好应急仪器和设备，使之始终保持良好的技术状态，确保参加处置突发环境事件时救助人员自身安全，及时有效地防止环境污染和扩散。

10.3 应急设施保障

公司根据事故应急抢险救援需要，落实配备消防、堵漏、通讯、交通、工具、应急照明、防护、急救等各类所需应急抢险装备器材。

10.4 应急队伍保障

公司组织本单位应急救援人员，有厂长、副厂长、安全员、技术员、化验员、维修人员等组成，通过日常技能和模拟演练等手段提高业务素质和应急处置能力。

10.5 通信与信息保障

应急指挥组及各成员必须24小时开通个人手机（联系人及联系方式详见附件），配备必要的有线、无线通信器材，值班电话保持24小时通畅，节假日必须安排人员值班。要充分发挥信息网络系统的作用，确保应急时能够统一调动有关人员、物资迅速到位。

10.6 外部救援保障

当公司发生重大火灾事故需要救援时，立即通过直线火灾报警电话与垫江消防支队联系请求支援。与应急救援工作相关单位及联系电话见附件Ⅴ。 是否需要请求政府协调应急救援力量由本成火灾现场指挥部根据事故情况决定。

# 11 预案的评审、备案、发布和更新

11.1预案评审

应急预案评审由公司环境安全生产委员会根据演练结果及其他信息，每年组织一次评审，以确保预案的持续适宜性，评审时间和评审方式视具体情况而定。

11.2预案备案

公司应将最新版本应急预案报当地政府环境保护管理部门或应急管理部门备案。

11.3预案发布与发放

（1）公司应急预案经公司环境安全生产委员会评审后，由总经理签署发布；

（2）安全管理部负责对应急预案的统一管理；

（3）办公室负责预案的管理发放，发放应建立发放记录，并及时对已发放预案进行更新；

（4）确保各部门获得最新版本的应急预案；

（5）应发放给应急指挥小组成员和各部门主要负责人、岗位。

11.4预案修正

11.4.1在下列情况下，应对应急预案及时修订

（1）危险源发生变化（包括危险源的种类、数量、位置）；

（2）应急机构或人员发生变化；

（3）应急装备、设施发生变化；

（4）应急演练评价中发生存在不符合项；

（5）法律、法规发生变化。

11.4.2应急预案更改、修订程序

应急预案的修订由安全管理部根据上述情况的变化和原因，向公司领导提出申请，说明修改原因，经授权后组织修订，并将修改后的文件传递给相关部门。预案修订应建立修改记录（包括修改日期、页码、内容、修改人）。

11.5 应急预案实施

本预案自发布之日起施行。